## Supuestos
SUPUESTOS — CONTROL EN VIVO · ESCENARIO Proplasa techo 3.15 MW (PR1 557 + PR2 1,565 + TAP 1,028 kWp). Edita AZUL; recalcula todo.
Cifras PRE-IVA (el IVA es acreditable para GEPP). Mecánica tarifaria = fuente primaria; ahorros = motor determinista; costos/escalaciones/PPA = supuestos.
Parámetro | Valor | Nota / Fuente
EPC PV (USD/Wp) | 0.75 | Llave en mano CC; supuesto MX 2026
Tipo de cambio (MXN/USD) | 17.55 | Supuesto
EPC BESS (USD/kWh) | 280 | LFP instalado
WACC / descuento | 12% | Para VPN
Escalación CFE / año | 6% | Conservador (tarifa sube)
Escalación PPA / año | 5% | < CFE → brecha a favor del cliente
Disponibilidad (sobre ahorro BESS) | 75% | Supuesto de downtime
Degradación PV / año | 0.005 | TOPCon/HJT
Degradación BESS / año | 0.0125 | LFP
TIR financiador objetivo | 18% | Negociable (14–18%); las tarifas PPA semilla resuelven 18%
Comisión BESS financiador (default) | 50% | Ahorro compartido (override por proyecto abajo)
Horizonte (años) | 20 | Proyección financiera
FC (factor de carga umbral) | 0.57 | A/158/2024 — [[demanda-facturable]]
DoD batería | 0.96 | Profundidad de descarga
RTE batería (round-trip) | 0.96 | Eficiencia de ciclo
O&M PV (MXN/kWp-año) | 310 | Supuesto
O&M BESS (MXN/kWh-año) | 180 | Supuesto
Vencimiento autoabasto (año) | 2032 | Tala y ENEL expiran 2032 → escalón a CFE pleno
Plazo PPA default (años) | 15 | PV se transfiere al cliente al término (override por proyecto)
Año de inicio del proyecto | 2026 | Para el escalón 2032
B. VARIABLES POR PROYECTO (AZUL = editable) — afectan cada hoja de sitio, el Comparativo y la Proyección
Proyecto | PV kWp | BESS kW | BESS kWh | FP corr | PV USD/Wp | BESS USD/kWh | Capacitor capex $ | PPA $/kWh | PPA plazo (años) | Comisión BESS % | BESS (años) | TIR financiador | TIR compra | Ahorro bruto/año $ | Ahorro PPA&SAAS anual | Ahorro PPA&SAAS 20 años
Ixtlahuacán | 2529.67 | 751.5 | 1470 | No | 0.75 | 280 | 0 | 1.5574 | 15 | 50% | 20 | 18.29% | 30.52% | 11170648.5085 | 3573170.2779 | 221921451.8253
Acapulco | 1020.305 | 250.5 | 490 | Sí | 0.75 | 280 | 300000 | 1.5781 | 15 | 50% | 20 | 18.68% | 43.09% | 6212518.2805 | 3353681.2868 | 157591753.105
Cancún | 839.41 | 0 | 0 | Sí | 0.75 | 280 | 250000 | 1.6838 | 15 | 50% | 20 | 18.09% | 43.6% | 4331791.8629 | 2462692.9029 | 112919614.5073
Proplasa PR1 | 839.41 | 501 | 980 | No | 0.75 | 280 | 0 | 1.5891 | 15 | 50% | 20 | 18.11% | 28.57% | 4517195.27 | 1246444.2003 | 68494799.6322
Proplasa PR2 | 1565.135 | 1252.5 | 2450 | No | 0.75 | 280 | 0 | 1.6117 | 15 | 50% | 20 | 18% | 28.93% | 9667366.0787 | 2748991.2242 | 141921495.1878
Proplasa Tapas | 839.41 | 751.5 | 1470 | No | 0.75 | 280 | 0 | 1.6088 | 15 | 50% | 20 | 17.84% | 29.13% | 5506797.3403 | 1606410.1264 | 80297577.8959
PORTAFOLIO | 7633.34 |  | 6860 |  |  |  | 550000 | [6 empty] | 41406317.3408
Las tarifas PPA semilla resuelven una TIR del financiador de 18% con plazo 15 años (PV se transfiere al cliente al término) + comisión BESS 20 años. Cambia cualquier celda azul y observa el efecto en vivo.

## Resumen Ejecutivo
GEPP — SOLUCIÓN ENERGÉTICA · ESCENARIO: Proplasa techo 3.15 MW · Resumen Ejecutivo
ESCENARIO: el techo TOTAL de Proplasa (PR1+PR2+TAP) se limita a 3.15 MW por falta de espacio (vs 10.51 MW sin límite). RECOMENDACIÓN PRIORIZADA: COMPRAR — conserva el 100% del ahorro para GEPP (más que el PPA). Cifras PRE-IVA, motor determinista. Grado prefactibilidad.
INDICADORES CLAVE (PRE-IVA, año 1)
Gasto eléctrico actual 2025 (CFE+autoabasto) |  | Ahorro autoabasto (Tala+ENEL) |  | Ahorro PV+BESS+FP (proyecto) |  | Generación solar kWh/año
294634172.87 |  | 21558823.5 |  | 41406317.3408 |  | 13063261.4255
Inversión total (compra) |  | Beneficio GEPP año 1 (compra) |  | Beneficio cliente año 1 (PPA) |  | Ahorro proyecto % vs gasto actual
134733877.75 |  | 36826413.9523 |  | 14991390.0185 |  | 14.05%
RECOMENDACIÓN POR PROYECTO
Sitio | Consumo GWh/a | Solución | Régimen LSE | Ahorro bruto a1 | Ahorro % | Inversión | TIR compra | PPA $/kWh | Benef. PPA a1
Ixtlahuacán | 22.17 | PV 2.5 MWp + BESS 850 kW | Autoconsumo CNE | 11170648.5085 | 21.26% | 40520361.375 | 30.52% | 1.5574 | 3573170.2779
Acapulco | 8.91 | FP + PV 1.0 MWp + BESS 320 kW | Autoconsumo CNE | 6212518.2805 | 21.99% | 16137624.5625 | 43.09% | 1.5781 | 3353681.2868
Cancún | 4.75 | FP + PV 0.7 MWp (sin BESS) | Exento <0.7 MW | 4331791.8629 | 27.08% | 11298734.125 | 43.6% | 1.6838 | 2462692.9029
Proplasa PR1 | 16.29 | PV 0.56 MWp + BESS 360 kW | Autoconsumo CNE | 4517195.27 | 14.04% | 15864454.125 | 28.57% | 1.5891 | 1246444.2003
Proplasa PR2 | 45.72 | PV 1.57 MWp + BESS 1.22 MW | Autoconsumo CNE | 9667366.0787 | 9.465% | 32640389.4375 | 28.93% | 1.6117 | 2748991.2242
Proplasa Tapas | 30.03 | PV 1.03 MWp + BESS 790 kW | Autoconsumo CNE | 5506797.3403 | 8.669% | 18272314.125 | 29.13% | 1.6088 | 1606410.1264
PORTAFOLIO | 127.87 |  |  | 41406317.3408 |  | 134733877.75 |  |  | 14991390.0185
Comprar maximiza el ahorro de GEPP (TIR 28-44%); el PPA/ahorro compartido es la vía sin inversión. Variables por proyecto (PPA $/kWh, plazo, costo PV/BESS) en la hoja Supuestos — todo recalcula en vivo.
AUTOABASTO Y EL ESCALÓN 2032
En 2025 GEPP pagó $294.6M (CFE + Tala/ENEL); a tarifa CFE plena sería $316.2M — el autoabasto ahorra ~$21.6M/año PERO VENCE 2032. ENEL ya colapsó en 2026 (Proplasa ~85% CFE), así que gran parte del salto ya ocurrió. El PV/BESS reemplaza ese ahorro con generación propia que NO expira y se vuelve más valiosa conforme sube la tarifa CFE.

## Ixtlahuacán
IXTLAHUACÁN — Memoria de cálculo trazable y propuesta
Medidor 455GR3 · GDMTH SIN · Demanda contratada 5,000 kW · AUTOCONSUMO interconectado (>0.7 MW) — permiso SIMPLIFICADO CNE
GEPP pide: Combinar autoabasto (Tala) con generación solar en sitio
PARÁMETROS DEL SISTEMA (desde Supuestos — edítalos allí)
PV kWp | 2529.67 | BESS kW | 751.5 | BESS kWh | 1470 | Entrega útil kWh | 1382.688 | FP corr. | No | Calib→recibo | 1.0328
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (2025, pre-IVA · datos del workbook GEPP + motor)
Concepto | $ / año | $ / kWh | kWh | Nota
CFE BRUTO = Tarifa Actual (todo a CFE pleno, sin autoabasto) | 55226961.2 | 2.4909 | 22171919 | Lo que pagarían 100% en CFE sin ENEL/Tala ni PV/BESS
(−) Ahorro autoabasto (Tala (bagazo, zafra)) | 2682168.27 |  |  | Descuento Tala 10% (dato workbook)
(=) Costo actual que paga GEPP hoy | 52544792.93 | 2.3699 | 22171919
› CFE (tarifa CFE plena) | 28405278.54 | 2.5373 | 11195025
› Tala (neto) | 24139514.4 | 2.1991 | 10976894
Ahorros del proyecto (motor 2025, sobre la carga física):
(−) Ahorro PV (energía intermedia + demanda vía umbral) | 9332483.0422 |  | 4511666.445 | Gen solar kWh/año →
(−) Ahorro BESS (recorte de punta + arbitraje) | 1838165.4663
(−) Ahorro FP (corrección factor de potencia) | 0 |  |  | FP sano — sin multa
(=) Costo neto con proyecto (hoy) | 41374144.4215
Ahorro proyecto PV+BESS+FP (vs costo hoy) | 11170648.5085 | 21.26%
Ahorro TOTAL vs CFE bruto (incl. autoabasto+proyecto) | 13852816.7785 | 25.08%
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV = kWp×1000×USD/Wp×FX | 33296781.375 | CAPEX BESS = kWh×USD/kWh×FX | 7223580
CAPEX Capacitor FP (financiador en PPA) | 0 | CAPEX TOTAL (compra) | 40520361.375 | Bajo PPA, el capacitor lo paga el financiador → el cliente no desembolsa
3. ENTRADAS MENSUALES (AZUL = datos del recibo / recurso 2025)
Mes | kWh Base | kWh Int | kWh Punta | Días | Dem Pta kW | Dem Máx kW | T.Int $ | T.Base $ | T.Pta $ | T.Cap $ | T.Dist $ | T.Fijo $ | Rend | %AC | HrsP | DíasP | Bonif FP
Ene | 526734 | 883555 | 248906 | 31 | 3356 | 3473 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 147.1 | 1 | 4 | 22 | -12380.66
Feb | 465212 | 827425 | 142578 | 28 | 3456 | 3621 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 142.5 | 1 | 4 | 19 | 0
Mar | 716956 | 1033469 | 168358 | 31 | 3932 | 3934 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 180.5 | 1 | 4 | 20 | -9319.35
Abr | 573723 | 1158862 | 139082 | 30 | 5896 | 6180 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 168.5 | 1 | 2 | 22 | -5439.0278
May | 664426 | 1271980 | 118279 | 31 | 7008 | 7508 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 162.7 | 1 | 2 | 21 | 0
Jun | 630738 | 1133752 | 116822 | 30 | 3402 | 3618 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 148.1 | 1 | 2 | 21 | 0
Jul | 534017 | 1146833 | 122085 | 31 | 3369 | 3683 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 138.6 | 1 | 2 | 23 | -4632.13
Ago | 701321 | 1065260 | 176568 | 31 | 3760 | 3819 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 131.7 | 1 | 2 | 21 | 14752.23
Sep | 593175 | 941250 | 167798 | 30 | 3451 | 3551 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 126.7 | 1 | 2 | 21 | -8690.45
Oct | 641906 | 1065460 | 218540 | 31 | 3682 | 3861 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 146.8 | 1 | 2 | 23 | 6997.92
Nov | 719936 | 965437 | 254095 | 30 | 3754 | 3846 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 151.9 | 1 | 4 | 19 | 33619.41
Dic | 704647 | 1049782 | 282952 | 31 | 5731 | 5866 | 1.7723 | 1.0782 | 2.0941 | 402.07 | 0 | 991.97 | 138.4 | 1 | 4 | 22 | 14.15
4. CÁLCULO DE AHORRO MENSUAL (motor — fórmulas que referencian las ENTRADAS)
Mes | Gen kWh | Umbral kW | Autocons | Ah PV ener | Umbral post | Cap base | Cap pre-B | Ah PV dem | Recorte BESS | Cap post | Ah BESS dem | Desc kWh | Arbitraje $ | Fac.AA | mem $ | Ah PV+BESS
Ene | 372114.457 | 3912.4576 | 372114.457 | 593531.8618 | 3034.9947 | 3356 | 3034.9947 | 129066.6099 | 345.672 | 3010.328 | 9917.7282 | 30419.1353 | 29533.9068 | 0.9 | 4005378.6152 | 762050.1066
Feb | 360477.975 | 3746.9063 | 360477.975 | 574971.3821 | 2805.8089 | 3456 | 2805.8089 | 261422.3524 | 345.672 | 2805.8089 | 0 | 26271.0714 | 25506.5559 | 0.9 | 3657118.5159 | 861900.2904
Mar | 456605.435 | 4524.5779 | 456605.435 | 728297.084 | 3447.8814 | 3932 | 3447.8814 | 194649.5457 | 345.672 | 3447.8814 | 0 | 27653.7594 | 26849.0062 | 0.9 | 4539086.5982 | 949795.6359
Abr | 426249.395 | 4560.5921 | 426249.395 | 679878.4413 | 3521.9727 | 4560.5921 | 3521.9727 | 417597.6955 | 691.344 | 3521.9727 | 0 | 30419.1353 | 29533.9068 | 0.9 | 4798309.561 | 1127010.0436
May | 411577.309 | 4845.041 | 411577.309 | 656476.0973 | 3874.5229 | 4845.041 | 3874.5229 | 390216.206 | 691.344 | 3874.5229 | 0 | 29036.4474 | 28191.4565 | 0.9 | 5167387.0357 | 1074883.7598
Jun | 374644.127 | 4584.0936 | 374644.127 | 663963.0541 | 3671.218 | 3402 | 3402 | 0 | 691.344 | 2710.656 | 277968.6761 | 29036.4474 | 28191.4565 | 1 | 4302834.6811 | 970123.1866
Jul | 350612.262 | 4251.403 | 350612.262 | 621372.5813 | 3424.6433 | 3369 | 3369 | 0 | 691.344 | 2677.656 | 277968.6761 | 31801.8233 | 30876.3571 | 1 | 4219483.1583 | 930217.6145
Ago | 333157.539 | 4582.0341 | 333157.539 | 590438.4485 | 3796.4334 | 3760 | 3760 | 0 | 691.344 | 3068.656 | 277968.6761 | 29036.4474 | 28191.4565 | 1 | 4526606.2606 | 896598.581
Sep | 320509.189 | 4147.7169 | 320509.189 | 568022.4102 | 3366.7491 | 3451 | 3366.7491 | 33874.7786 | 691.344 | 2759.656 | 244093.8974 | 29036.4474 | 28191.4565 | 1 | 4047619.3688 | 874182.5428
Oct | 371355.556 | 4541.3743 | 371355.556 | 658134.8841 | 3665.7009 | 3682 | 3665.7009 | 6553.3731 | 691.344 | 2990.656 | 271415.3029 | 31801.8233 | 30876.3571 | 1 | 4519427.9788 | 966979.9173
Nov | 384256.873 | 4725.7992 | 384256.873 | 680999.2432 | 3789.5008 | 3754 | 3754 | 0 | 345.672 | 3408.328 | 138984.338 | 26271.0714 | 25506.5559 | 1 | 4529699.1016 | 845490.1371
Dic | 350106.328 | 4804.2374 | 350106.328 | 558428.3458 | 3978.6707 | 4804.2374 | 3978.6707 | 331935.6048 | 345.672 | 3978.6707 | 0 | 30419.1353 | 29533.9068 | 0.9 | 5145391.5013 | 919897.8575
Recorte BESS = MIN(kW batería, entrega útil ÷ HrsP). Desc = MIN(entrega×DíasP, kWh punta). Arbitraje carga en base y descarga en punta. Fac.AA aplica el descuento de zafra (sólo Ixtlahuacán, pre-2032).
5. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual (CFE pleno) / Ahorros / Costo con proyecto
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Ahorro FP $ | Costo c/proyecto $ | Ahorro $ | Ahorro %
Ene | 1659195 | 372114.457 | 30419.1353 | 4123951.3864 | 720364.9135 | 39329.6896 | 0 | 3364256.7833 | 759694.6031 | 18.42%
Feb | 1435215 | 360477.975 | 26271.0714 | 3777056.5232 | 836393.7345 | 25506.5559 | 0 | 2915156.2328 | 861900.2904 | 22.82%
Mar | 1918783 | 456605.435 | 27653.7594 | 4678324.4402 | 921051.6972 | 26793.8816 | 0 | 3730478.8615 | 947845.5788 | 20.26%
Abr | 1871667 | 426249.395 | 30419.1353 | 4950056.3993 | 1096232.1147 | 29500.4292 | 0 | 3824323.8554 | 1125732.5439 | 22.74%
May | 2054685 | 411577.309 | 29036.4474 | 5336855.4578 | 1046692.3033 | 28191.4565 | 0 | 4261971.698 | 1074883.7598 | 20.14%
Jun | 1881312 | 374644.127 | 29036.4474 | 4443949.4455 | 663963.0541 | 306160.1326 | 0 | 3473826.2589 | 970123.1866 | 21.83%
Jul | 1802935 | 350612.262 | 31801.8233 | 4353080.3013 | 620690.4413 | 308505.9845 | 0 | 3423883.8756 | 929196.4257 | 21.35%
Ago | 1943149 | 333157.539 | 29036.4474 | 4690295.8263 | 590438.4485 | 306160.1326 | 0 | 3793697.2453 | 896598.581 | 19.12%
Sep | 1702223 | 320509.189 | 29036.4474 | 4171388.6912 | 600604.8841 | 271700.7431 | 0 | 3299083.064 | 872305.6272 | 20.91%
Oct | 1925906 | 371355.556 | 31801.8233 | 4674873.5087 | 664688.2573 | 302291.66 | 0 | 3707893.5914 | 966979.9173 | 20.68%
Nov | 1939468 | 384256.873 | 26271.0714 | 4712976.043 | 680999.2432 | 164490.8939 | 0 | 3867485.9059 | 845490.1371 | 17.94%
Dic | 2037381 | 350106.328 | 30419.1353 | 5314153.177 | 890363.9507 | 29533.9068 | 0 | 4394255.3196 | 919897.8575 | 17.31%
TOTAL | 22171919 | 4511666.445 | 351202.7444 | 55226961.2 | 9332483.0422 | 1838165.4663 | 0 | 44056312.6915 | 11170648.5085 | 20.23%
Tarifa Actual (Σ) = recibo a CFE pleno $55,226,961 (dato workbook GEPP, calibrado del motor ×1.033). Ahorro = motor (golden 18/18).
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Tarifa Actual con escalón 2032 · ahorros persisten · PPA se transfiere al cliente al término
Bases año-0 (motor): | PV con AA | 9332483.0422 | PV CFE pleno | 9753770.0657 | BESS | 1838165.4663 | FP | 0 | Gen PV kWh | 4511666.445
Año | Régimen | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $
0 | Inversión | [5 empty] | -40520361.375 |  |  | 0 | -40520361.375
1 | Autoabasto | 55697480.5058 | 9842969.8646 | 1443074.7764 | 0 | 44411435.8649 | 10237246.9409 | 6991336.9748 | 721537.3882 | 3573170.2779 | 6664076.663
2 | Autoabasto | 59039329.3361 | 10381380.3161 | 1510538.5222 | 0 | 47147410.4978 | 10780193.2763 | 7304199.3045 | 755269.2611 | 3832450.2728 | 6947743.0036
3 | Autoabasto | 62581689.0963 | 10949241.8194 | 1581156.1981 | 0 | 50051291.0788 | 11351968.9218 | 7631062.2233 | 790578.099 | 4108757.6952 | 7243211.2267
4 | Autoabasto | 66336590.4421 | 11548165.347 | 1655075.2504 | 0 | 53133349.8448 | 11954105.7559 | 7972552.2578 | 827537.6252 | 4403150.7143 | 7550955.0415
5 | Autoabasto | 70316785.8686 | 12179849.9914 | 1732450.0183 | 0 | 56404485.8589 | 12588217.0778 | 8329323.9714 | 866225.0092 | 4716751.0292 | 7871466.0486
6 | Autoabasto | 74535793.0207 | 12846087.786 | 1813442.0567 | 0 | 59876263.1781 | 13256001.9348 | 8702061.2191 | 906721.0283 | 5050747.5952 | 8205254.3396
7 | CFE pleno | 83040929.9725 | 14160387.416 | 1898220.4728 | 0 | 66982322.0836 | 14570868.3065 | 9091478.4586 | 949110.2364 | 6018019.1938 | 8552849.1127
8 | CFE pleno | 88023385.7708 | 14934960.6077 | 1986962.2799 | 0 | 71101462.8832 | 15344918.9303 | 9498322.1197 | 993481.14 | 6430119.628 | 8914799.3023
9 | CFE pleno | 93304788.9171 | 15751902.9529 | 2079852.7665 | 0 | 75473033.1976 | 16160131.5247 | 9923372.0345 | 1039926.3833 | 6868457.3017 | 9291674.2231
10 | CFE pleno | 98903076.2521 | 16613532.0445 | 2177085.8833 | 0 | 80112458.3243 | 17018696.2814 | 10367442.9331 | 1088542.9417 | 7334632.0531 | 9684064.2283
11 | CFE pleno | 104837260.8272 | 17522292.2473 | 2278864.6484 | 0 | 85036103.9315 | 17922919.9505 | 10831386.0043 | 1139432.3242 | 7830338.5672 | 10092581.3833
12 | CFE pleno | 111127496.4768 | 18480761.6332 | 2385401.5707 | 0 | 90261333.2729 | 18875232.042 | 11316090.528 | 1192700.7853 | 8357371.8906 | 10517860.1515
13 | CFE pleno | 117795146.2654 | 19491659.2946 | 2496919.0941 | 0 | 95806567.8767 | 19878191.3571 | 11822485.5791 | 1248459.5471 | 8917633.2625 | 10960558.0946
14 | CFE pleno | 124862855.0414 | 20557853.058 | 2613650.0618 | 0 | 101691351.9216 | 20934492.8663 | 12351541.8088 | 1306825.0309 | 9513136.2801 | 11421356.5862
15 | CFE pleno | 132354626.3439 | 21682367.6203 | 2735838.2022 | 0 | 107936420.5214 | 22046974.9537 | 12904273.3047 | 1367919.1011 | 10146013.4166 | 11900961.5371
16 | CFE pleno | 140295903.9245 | 22868393.1291 | 2863738.6381 | 0 | 114563772.1573 | 23218627.0464 | 0 | 1431869.3191 | 22420887.0252 | 797740.0212
17 | CFE pleno | 148713658.16 | 24119294.2332 | 2997618.4195 | 0 | 121596745.5073 | 24452597.6486 | 0 | 1498809.2097 | 23625965.4946 | 826632.154
18 | CFE pleno | 157636477.6496 | 25438619.6278 | 3137757.0806 | 0 | 129060100.9412 | 25752202.804 | 0 | 1568878.5403 | 24895831.9429 | 856370.8612
19 | CFE pleno | 167094666.3085 | 26830112.1214 | 3284447.2241 | 0 | 136980106.963 | 27120935.0069 | 0 | 1642223.612 | 26233969.5347 | 886965.4722
20 | CFE pleno | 177120346.287 | 28297719.2545 | 3437995.1318 | 0 | 145384631.9008 | 28562472.5874 | 0 | 1718997.5659 | 27644048.6497 | 918423.9376
Σ | [6 empty] | 362026995.2135 |  |  | 221921451.8253 | 140105543.3881
[5 empty] | TIR compra: | 30.52% |  | VPN compra @WACC: |  | 70517487.6111
[5 empty] | TIR financiador: | 18.29% |  | VPN cliente PPA @WACC: |  | 53848827.3301
Régimen: Autoabasto años 1-6 (2026-2031); CFE pleno desde 2032 (escalón en Tarifa Actual). El ahorro PV/BESS/FP persiste los 20 años; tras el plazo PPA el PV se transfiere a GEPP y conserva el 100% del ahorro.
7. COMPRAR vs PPA / AHORRO COMPARTIDO
Métrica | GEPP COMPRA | PPA / Ahorro compartido
Inversión GEPP $ | 40520361.375 | 0 | Financiador funda todo (incl. capacitor)
Beneficio GEPP año 1 $ | 10237246.9409 | 3573170.2779
Beneficio 20 años acum. $ | 362026995.2135 | 221921451.8253
TIR (proyecto / financiador) | 30.52% | 18.29%
Tarifa PPA $/kWh (editable en Supuestos) | — | 1.5574
Plazo PPA años / PV se transfiere al cliente al término |  | 15
8. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES EL ÓPTIMO PARA ESTE SITIO
PV 2,530 kWp se dimensiona al consumo intermedio diurno para autoconsumir sin exportar (>0.7 MW ⇒ Autoconsumo CNE). El BESS 850 kW/1,700 kWh recorta el pico de punta — la única palanca de demanda facturable bajo el umbral — sin sobredimensionar (sólo paga donde hay pico de punta facturable). No compite con Tala (estacional, zafra); la complementa y cubre el escalón 2032 al expirar el autoabasto. Más PV exportaría sin crédito de demanda; más BESS no recortaría más punta. Es el punto donde el ahorro se maximiza sin capex ocioso.

## Acapulco
ACAPULCO — Memoria de cálculo trazable y propuesta
Medidor MX096Y · GDMTH SIN · Demanda contratada 2,271 kW · AUTOCONSUMO interconectado (>0.7 MW) — permiso SIMPLIFICADO CNE
GEPP pide: Explorar PPA o Abasto Aislado
PARÁMETROS DEL SISTEMA (desde Supuestos — edítalos allí)
PV kWp | 1020.305 | BESS kW | 250.5 | BESS kWh | 490 | Entrega útil kWh | 460.896 | FP corr. | Sí | Calib→recibo | 1.0736
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (2025, pre-IVA · datos del workbook GEPP + motor)
Concepto | $ / año | $ / kWh | kWh | Nota
CFE BRUTO = Tarifa Actual (todo a CFE pleno, sin autoabasto) | 28256361.61 | 3.1727 | 8906204 | Lo que pagarían 100% en CFE sin ENEL/Tala ni PV/BESS
(−) Ahorro autoabasto (—) | 0 |  |  | Sin autoabasto
(=) Costo actual que paga GEPP hoy | 28256361.61 | 3.1727 | 8906204
› CFE (tarifa CFE plena) | 28256361.61 | 3.1727 | 8906204
› sin autoabasto (100% CFE)
Ahorros del proyecto (motor 2025, sobre la carga física):
(−) Ahorro PV (energía intermedia + demanda vía umbral) | 4175090.0161 |  | 1907358.167 | Gen solar kWh/año →
(−) Ahorro BESS (recorte de punta + arbitraje) | 321375.6444
(−) Ahorro FP (corrección factor de potencia) | 1716052.62 |  |  | Multa FP impresa en el recibo (dato duro)
(=) Costo neto con proyecto (hoy) | 22043843.3295
Ahorro proyecto PV+BESS+FP (vs costo hoy) | 6212518.2805 | 21.99%
Ahorro TOTAL vs CFE bruto (incl. autoabasto+proyecto) | 6212518.2805 | 21.99%
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV = kWp×1000×USD/Wp×FX | 13429764.5625 | CAPEX BESS = kWh×USD/kWh×FX | 2407860
CAPEX Capacitor FP (financiador en PPA) | 300000 | CAPEX TOTAL (compra) | 16137624.5625 | Bajo PPA, el capacitor lo paga el financiador → el cliente no desembolsa
3. ENTRADAS MENSUALES (AZUL = datos del recibo / recurso 2025)
Mes | kWh Base | kWh Int | kWh Punta | Días | Dem Pta kW | Dem Máx kW | T.Int $ | T.Base $ | T.Pta $ | T.Cap $ | T.Dist $ | T.Fijo $ | Rend | %AC | HrsP | DíasP | Bonif FP
Ene | 195505 | 377482 | 103027 | 31 | 1540 | 1666 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 159.7 | 1 | 4 | 22 | 137543.92
Feb | 225267 | 370816 | 100217 | 28 | 1536 | 1623 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 150.5 | 1 | 4 | 19 | 134640.6
Mar | 312887 | 449391 | 103573 | 31 | 1493 | 1605 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 184.5 | 1 | 4 | 20 | 153664
Abr | 301373 | 492059 | 65557 | 30 | 1490 | 1716 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 170.6 | 1 | 2 | 22 | 148846.11
May | 312618 | 506177 | 49413 | 31 | 1582 | 1715 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 166.4 | 1 | 2 | 21 | 143046.14
Jun | 233673 | 395913 | 42282 | 30 | 1540 | 1746 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 146.9 | 1 | 2 | 21 | 139778.67
Jul | 213143 | 485674 | 56718 | 31 | 1627 | 1781 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 157 | 1 | 2 | 23 | 150698.91
Ago | 210539 | 466847 | 44577 | 31 | 1664 | 1815 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 143.6 | 1 | 2 | 21 | 147113.06
Sep | 197847 | 411635 | 49268 | 30 | 1692 | 1776 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 129.8 | 1 | 2 | 21 | 145342.3
Oct | 172712 | 415203 | 56344 | 31 | 1756 | 1756 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 152.8 | 1 | 2 | 23 | 135088.7
Nov | 248446 | 348173 | 86947 | 30 | 1638 | 1734 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 154.3 | 1 | 4 | 19 | 136386.42
Dic | 268553 | 419527 | 116821 | 31 | 1750 | 1764 | 1.7075 | 0.96695 | 1.9327 | 365.145 | 221.09 | 264.38 | 153.3 | 1 | 4 | 22 | 143903.79
4. CÁLCULO DE AHORRO MENSUAL (motor — fórmulas que referencian las ENTRADAS)
Mes | Gen kWh | Umbral kW | Autocons | Ah PV ener | Umbral post | Cap base | Cap pre-B | Ah PV dem | Recorte BESS | Cap post | Ah BESS dem | Desc kWh | Arbitraje $ | Fac.AA | mem $ | Ah PV+BESS
Ene | 162942.7085 | 1594.0719 | 162942.7085 | 278228.7483 | 1209.8455 | 1540 | 1209.8455 | 120554.2547 | 115.224 | 1209.8455 | 0 | 10139.7118 | 9383.9019 | 1 | 1947744.8252 | 408166.9049
Feb | 153555.9025 | 1817.8258 | 153555.9025 | 262200.5424 | 1416.9384 | 1536 | 1416.9384 | 43474.7358 | 115.224 | 1416.9384 | 0 | 8757.0238 | 8104.2789 | 1 | 1964645.082 | 313779.5571
Mar | 188246.2725 | 2041.7162 | 188246.2725 | 321435.2165 | 1597.8229 | 1493 | 1493 | 0 | 115.224 | 1377.776 | 42073.4666 | 9217.9198 | 8530.8199 | 1 | 2170343.304 | 372039.5029
Abr | 174064.033 | 2093.0531 | 174064.033 | 297218.6879 | 1668.9205 | 1490 | 1490 | 0 | 230.448 | 1259.552 | 84146.9331 | 10139.7118 | 9383.9019 | 1 | 2182038.5502 | 390749.523
May | 169778.752 | 2047.2741 | 169778.752 | 289901.4635 | 1646.9281 | 1582 | 1582 | 0 | 230.448 | 1351.552 | 84146.9331 | 9678.8158 | 8957.3609 | 1 | 2219189.4821 | 383005.7575
Jun | 149882.8045 | 1637.1053 | 149882.8045 | 255928.6358 | 1271.8938 | 1540 | 1271.8938 | 97897.6562 | 230.448 | 1271.8938 | 0 | 9678.8158 | 8957.3609 | 1 | 1908235.1567 | 362783.6529
Jul | 160187.885 | 1781.586 | 160187.885 | 273524.8183 | 1403.8557 | 1627 | 1403.8557 | 81480.0343 | 230.448 | 1396.552 | 2666.8989 | 10600.6078 | 9810.4429 | 1 | 2133134.5843 | 367482.1944
Ago | 146515.798 | 1702.4217 | 146515.798 | 250179.388 | 1356.9308 | 1664 | 1356.9308 | 112124.7931 | 230.448 | 1356.9308 | 0 | 9678.8158 | 8957.3609 | 1 | 2071141.6541 | 371261.542
Sep | 132435.589 | 1605.1413 | 132435.589 | 226137.0791 | 1282.4425 | 1605.1413 | 1282.4425 | 117831.8546 | 230.448 | 1282.4425 | 0 | 9678.8158 | 8957.3609 | 1 | 1930659.8786 | 352926.2946
Oct | 155902.604 | 1519.1921 | 155902.604 | 266207.5939 | 1151.5667 | 1519.1921 | 1151.5667 | 134236.5977 | 230.448 | 1151.5667 | 0 | 10600.6078 | 9810.4429 | 1 | 1875737.4002 | 410254.6344
Nov | 157433.0615 | 1665.6092 | 157433.0615 | 268820.8883 | 1282.0003 | 1638 | 1282.0003 | 129991.4968 | 115.224 | 1282.0003 | 0 | 8757.0238 | 8104.2789 | 1 | 1969412.848 | 406916.664
Dic | 156412.7565 | 1897.9933 | 156412.7565 | 267078.692 | 1529.1649 | 1750 | 1529.1649 | 80636.8389 | 115.224 | 1529.1649 | 0 | 10139.7118 | 9383.9019 | 1 | 2231081.0007 | 357099.4328
Recorte BESS = MIN(kW batería, entrega útil ÷ HrsP). Desc = MIN(entrega×DíasP, kWh punta). Arbitraje carga en base y descarga en punta. Fac.AA aplica el descuento de zafra (sólo Ixtlahuacán, pre-2032).
5. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual (CFE pleno) / Ahorros / Costo con proyecto
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Ahorro FP $ | Costo c/proyecto $ | Ahorro $ | Ahorro %
Ene | 676014 | 162942.7085 | 10139.7118 | 2238753.0172 | 398783.003 | 9383.9019 | 137543.92 | 1693042.1922 | 545710.8249 | 24.38%
Feb | 696300 | 153555.9025 | 8757.0238 | 2253780.0414 | 305675.2782 | 8104.2789 | 134640.6 | 1805359.8843 | 448420.1571 | 19.9%
Mar | 865851 | 188246.2725 | 9217.9198 | 2495039.7761 | 321435.2165 | 50604.2865 | 153664 | 1969336.2732 | 525703.5029 | 21.07%
Abr | 858989 | 174064.033 | 10139.7118 | 2502423.2629 | 297218.6879 | 93530.835 | 148846.11 | 1962827.6299 | 539595.633 | 21.56%
May | 868208 | 169778.752 | 9678.8158 | 2536081.4605 | 289901.4635 | 93104.294 | 143046.14 | 2010029.5629 | 526051.8975 | 20.74%
Jun | 671868 | 149882.8045 | 9678.8158 | 2198734.8967 | 353826.292 | 8957.3609 | 139778.67 | 1696172.5739 | 502562.3229 | 22.86%
Jul | 755535 | 160187.885 | 10600.6078 | 2451909.424 | 355004.8526 | 12477.3418 | 150698.91 | 1933728.3197 | 518181.1044 | 21.13%
Ago | 721963 | 146515.798 | 9678.8158 | 2381504.4538 | 362304.1811 | 8957.3609 | 147113.06 | 1863129.8519 | 518374.602 | 21.77%
Sep | 658750 | 132435.589 | 9678.8158 | 2228783.0171 | 343968.9338 | 8957.3609 | 145342.3 | 1730514.4225 | 498268.5946 | 22.36%
Oct | 644259 | 155902.604 | 10600.6078 | 2158810.385 | 400444.1916 | 9810.4429 | 135088.7 | 1613467.0506 | 545343.3344 | 25.26%
Nov | 683566 | 157433.0615 | 8757.0238 | 2260772.9868 | 398812.3851 | 8104.2789 | 136386.42 | 1717469.9028 | 543303.084 | 24.03%
Dic | 804901 | 156412.7565 | 10139.7118 | 2549768.8885 | 347715.5309 | 9383.9019 | 143903.79 | 2048765.6657 | 501003.2228 | 19.65%
TOTAL | 8906204 | 1907358.167 | 117067.5815 | 28256361.61 | 4175090.0161 | 321375.6444 | 1716052.62 | 22043843.3295 | 6212518.2805 | 21.99%
Tarifa Actual (Σ) = recibo a CFE pleno $28,256,362 (dato workbook GEPP, calibrado del motor ×1.074). Ahorro = motor (golden 18/18).
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Tarifa Actual con escalón 2032 · ahorros persisten · PPA se transfiere al cliente al término
Bases año-0 (motor): | PV con AA | 4175090.0161 | PV CFE pleno | 4175090.0161 | BESS | 321375.6444 | FP | 1716052.62 | Gen PV kWh | 1907358.167
Año | Régimen | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $
0 | Inversión | [5 empty] | -16137624.5625 |  |  | 0 | -16137624.5625
1 | Autoabasto | 29951743.3066 | 4403467.4399 | 252299.9669 | 1819015.7772 | 23476960.1226 | 6070288.634 | 2994951.9137 | 126149.9834 | 3353681.2868 | 2716607.3472
2 | Autoabasto | 31748847.905 | 4644337.1089 | 264094.9903 | 1928156.7238 | 24912259.082 | 6407824.6 | 3128976.0119 | 132047.4952 | 3575565.316 | 2832259.284
3 | Autoabasto | 33653778.7793 | 4898382.3488 | 276441.4311 | 2043846.1273 | 26435108.8722 | 6764179.8307 | 3268997.6884 | 138220.7156 | 3811451.5032 | 2952728.3276
4 | Autoabasto | 35673005.5061 | 5166323.8632 | 289365.068 | 2166476.8949 | 28050839.6799 | 7140406.3452 | 3415285.335 | 144682.534 | 4062197.9572 | 3078208.388
5 | Autoabasto | 37813385.8364 | 5448921.7785 | 302892.8849 | 2296465.5086 | 29765105.6643 | 7537615.1223 | 3568119.3537 | 151446.4425 | 4328714.3759 | 3208900.7463
6 | Autoabasto | 40082188.9866 | 5746977.7998 | 317053.1273 | 2434253.4391 | 31583904.6204 | 7956979.4134 | 3727792.6948 | 158526.5637 | 4611965.1078 | 3345014.3056
7 | CFE pleno | 42487120.3258 | 6061337.4855 | 331875.361 | 2580308.6455 | 33513598.8338 | 8399738.242 | 3894611.4179 | 165937.6805 | 4912972.3936 | 3486765.8484
8 | CFE pleno | 45036347.5453 | 6392892.6459 | 347390.5341 | 2735127.1642 | 35560937.2011 | 8867200.0993 | 4068895.2788 | 173695.2671 | 5232819.7984 | 3634380.3009
9 | CFE pleno | 47738528.3981 | 6742583.8737 | 363631.0416 | 2899234.794 | 37733078.6888 | 9360746.8496 | 4250978.3425 | 181815.5208 | 5572655.846 | 3788091.0037
10 | CFE pleno | 50602840.102 | 7111403.2116 | 380630.7928 | 3073188.8817 | 40037617.2159 | 9881837.8548 | 4441209.6234 | 190315.3964 | 5933697.8663 | 3948139.9885
11 | CFE pleno | 53639010.5081 | 7500396.9672 | 398425.2824 | 3257580.2146 | 42482608.0439 | 10432014.331 | 4639953.754 | 199212.6412 | 6317236.069 | 4114778.2621
12 | CFE pleno | 56857351.1386 | 7910668.6813 | 417051.6643 | 3453035.0274 | 45076595.7654 | 11012903.952 | 4847591.6845 | 208525.8322 | 6724637.8564 | 4288266.0955
13 | CFE pleno | 60268792.2069 | 8343382.2582 | 436548.8296 | 3660217.1291 | 47828643.9899 | 11626225.7105 | 5064521.4124 | 218274.4148 | 7157352.3897 | 4468873.3208
14 | CFE pleno | 63884919.7393 | 8799765.2677 | 456957.4874 | 3879830.1568 | 50748366.8273 | 12273795.0552 | 5291158.7456 | 228478.7437 | 7616915.4227 | 4656879.6325
15 | CFE pleno | 67718014.9236 | 9281112.4279 | 478320.2499 | 4112619.9663 | 53845962.2796 | 12957529.3159 | 5527938.0995 | 239160.125 | 8104954.4197 | 4852574.8963
16 | CFE pleno | 71781095.8191 | 9788789.2777 | 500681.7216 | 4359377.1642 | 57132247.6555 | 13679453.4357 | 0 | 250340.8608 | 13640489.0075 | 38964.4282
17 | CFE pleno | 76087961.5682 | 10324236.0512 | 524088.5921 | 4620939.7941 | 60618697.1308 | 14441706.0258 | 0 | 262044.2961 | 14403720.7484 | 37985.2775
18 | CFE pleno | 80653239.2623 | 10888971.7632 | 548589.7338 | 4898196.1817 | 64317481.5836 | 15246545.7625 | 0 | 274294.8669 | 15209753.4553 | 36792.3072
19 | CFE pleno | 85492433.618 | 11484598.5186 | 574236.3039 | 5192087.9526 | 68241510.8429 | 16096358.1439 | 0 | 287118.1519 | 16060992.7053 | 35365.4386
20 | CFE pleno | 90621979.6351 | 12112806.0576 | 601081.8511 | 5503613.2298 | 72404478.4967 | 16993662.6294 | 0 | 300540.9255 | 16959979.5799 | 33683.0494
Σ | [6 empty] | 213147011.3533 |  |  | 157591753.105 | 55555258.2483
[5 empty] | TIR compra: | 43.09% |  | VPN compra @WACC: |  | 49306389.4245
[5 empty] | TIR financiador: | 18.68% |  | VPN cliente PPA @WACC: |  | 42333386.5224
Régimen: Autoabasto años 1-6 (2026-2031); CFE pleno desde 2032 (escalón en Tarifa Actual). El ahorro PV/BESS/FP persiste los 20 años; tras el plazo PPA el PV se transfiere a GEPP y conserva el 100% del ahorro.
7. COMPRAR vs PPA / AHORRO COMPARTIDO
Métrica | GEPP COMPRA | PPA / Ahorro compartido
Inversión GEPP $ | 16137624.5625 | 0 | Financiador funda todo (incl. capacitor)
Beneficio GEPP año 1 $ | 6070288.634 | 3353681.2868
Beneficio 20 años acum. $ | 213147011.3533 | 157591753.105
TIR (proyecto / financiador) | 43.09% | 18.68%
Tarifa PPA $/kWh (editable en Supuestos) | — | 1.5781
Plazo PPA años / PV se transfiere al cliente al término |  | 15
8. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES EL ÓPTIMO PARA ESTE SITIO
FP es la palanca #1 (multa $1.7M/año por FP 85-86%, payback de meses, capex trivial $300k) — se hace primero, independiente de todo. PV 1,020 kWp cubre el consumo diurno; el BESS se mantiene chico (320 kW/640 kWh) porque el umbral satura la demanda facturable casi todo el año: una batería mayor no recortaría más demanda. TIR compra 42%. El trío FP+PV+BESS captura ~22% del recibo sin capex ocioso.

## Cancún
CANCÚN — Memoria de cálculo trazable y propuesta
Medidor 073EEK · GDMTH SIN · Demanda contratada 1,500 kW · GENERADOR EXENTO (<0.7 MW) — Medición Neta, sin permiso
GEPP pide: Explorar PPA o Abasto Aislado
PARÁMETROS DEL SISTEMA (desde Supuestos — edítalos allí)
PV kWp | 839.41 | BESS kW | 0 | BESS kWh | 0 | Entrega útil kWh | 0 | FP corr. | Sí | Calib→recibo | 1.074
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (2025, pre-IVA · datos del workbook GEPP + motor)
Concepto | $ / año | $ / kWh | kWh | Nota
CFE BRUTO = Tarifa Actual (todo a CFE pleno, sin autoabasto) | 15994316.8 | 3.3656 | 4752232 | Lo que pagarían 100% en CFE sin ENEL/Tala ni PV/BESS
(−) Ahorro autoabasto (—) | 0 |  |  | Sin autoabasto
(=) Costo actual que paga GEPP hoy | 15994316.8 | 3.3656 | 4752232
› CFE (tarifa CFE plena) | 15994316.8 | 3.3656 | 4752232
› sin autoabasto (100% CFE)
Ahorros del proyecto (motor 2025, sobre la carga física):
(−) Ahorro PV (energía intermedia + demanda vía umbral) | 3734035.8929 |  | 1258947.118 | Gen solar kWh/año →
(−) Ahorro BESS (recorte de punta + arbitraje) | 0
(−) Ahorro FP (corrección factor de potencia) | 597755.97 |  |  | Multa FP impresa en el recibo (dato duro)
(=) Costo neto con proyecto (hoy) | 11662524.9371
Ahorro proyecto PV+BESS+FP (vs costo hoy) | 4331791.8629 | 27.08%
Ahorro TOTAL vs CFE bruto (incl. autoabasto+proyecto) | 4331791.8629 | 27.08%
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV = kWp×1000×USD/Wp×FX | 11048734.125 | CAPEX BESS = kWh×USD/kWh×FX | 0
CAPEX Capacitor FP (financiador en PPA) | 250000 | CAPEX TOTAL (compra) | 11298734.125 | Bajo PPA, el capacitor lo paga el financiador → el cliente no desembolsa
3. ENTRADAS MENSUALES (AZUL = datos del recibo / recurso 2025)
Mes | kWh Base | kWh Int | kWh Punta | Días | Dem Pta kW | Dem Máx kW | T.Int $ | T.Base $ | T.Pta $ | T.Cap $ | T.Dist $ | T.Fijo $ | Rend | %AC | HrsP | DíasP | Bonif FP
Ene | 111992 | 217041 | 61651 | 31 | 1043 | 1075 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 116.3 | 1 | 4 | 22 | 49039.23
Feb | 119044 | 193524 | 57902 | 28 | 1010 | 1068 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 113.8 | 1 | 4 | 19 | 45533.52
Mar | 143269 | 218315 | 57204 | 31 | 930 | 995 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 140.6 | 1 | 4 | 20 | 44271.61
Abr | 137235 | 257107 | 37859 | 30 | 934 | 986 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 139.9 | 1 | 2 | 22 | 47050.61
May | 131219 | 271299 | 30661 | 31 | 1094 | 1130 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 139.6 | 1 | 2 | 21 | 48308.02
Jun | 135885 | 268040 | 30139 | 30 | 1049 | 1092 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 127.4 | 1 | 2 | 21 | 55431.62
Jul | 101439 | 274792 | 34785 | 31 | 1092 | 1103 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 131.2 | 1 | 2 | 23 | 55104.56
Ago | 116365 | 275738 | 28280 | 31 | 1051 | 1097 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 123.3 | 1 | 2 | 21 | 53076.82
Sep | 100169 | 231786 | 26471 | 30 | 1014 | 1066 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 118.3 | 1 | 2 | 21 | 49101.31
Oct | 98572 | 224586 | 35922 | 31 | 913 | 958 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 121.8 | 1 | 2 | 23 | 53035.23
Nov | 94126 | 183552 | 53993 | 30 | 939 | 968 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 115 | 1 | 4 | 19 | 47771.27
Dic | 102510 | 225061 | 64699 | 31 | 960 | 971 | 2.0804 | 1.2357 | 2.3215 | 392.485 | 91.87 | 452.58 | 112.6 | 1 | 4 | 22 | 50032.17
4. CÁLCULO DE AHORRO MENSUAL (motor — fórmulas que referencian las ENTRADAS)
Mes | Gen kWh | Umbral kW | Autocons | Ah PV ener | Umbral post | Cap base | Cap pre-B | Ah PV dem | Recorte BESS | Cap post | Ah BESS dem | Desc kWh | Arbitraje $ | Fac.AA | mem $ | Ah PV+BESS
Ene | 97623.383 | 921.2507 | 97623.383 | 203100.5672 | 691.0503 | 921.2507 | 691.0503 | 90350.2016 | 0 | 691.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1179726.3666 | 293450.7687
Feb | 95524.858 | 967.1836 | 95524.858 | 198734.6908 | 717.7975 | 967.1836 | 717.7975 | 97880.3099 | 0 | 717.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1153059.3542 | 296615.0007
Mar | 118021.046 | 987.5212 | 118021.046 | 245536.8852 | 709.2222 | 930 | 709.2222 | 86651.9717 | 0 | 709.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1220225.8293 | 332188.8568
Abr | 117433.459 | 1053.1213 | 117433.459 | 244314.4398 | 766.9774 | 934 | 766.9774 | 65553.8498 | 0 | 766.9774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1249994.4144 | 309868.2896
May | 117181.636 | 1021.4559 | 117181.636 | 243790.5346 | 745.1362 | 1021.4559 | 745.1362 | 108451.3167 | 0 | 745.1362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1292957.9936 | 352241.8514
Jun | 106940.834 | 1057.6608 | 106940.834 | 222485.0581 | 797.0837 | 1049 | 797.0837 | 98873.3542 | 0 | 797.0837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1304868.7931 | 321358.4123
Jul | 110130.592 | 969.1945 | 110130.592 | 229121.1901 | 709.5015 | 969.1945 | 709.5015 | 101925.5928 | 0 | 709.5015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1247685.2858 | 331046.7829
Ago | 103499.253 | 991.2823 | 103499.253 | 215325.0209 | 747.2263 | 991.2823 | 747.2263 | 95788.3048 | 0 | 747.2263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1263695.0188 | 311113.3257
Sep | 99302.203 | 873.3577 | 99302.203 | 206593.2682 | 631.3933 | 873.3577 | 631.3933 | 94967.4102 | 0 | 631.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090923.8624 | 301560.6784
Oct | 102240.138 | 846.727 | 102240.138 | 212705.4951 | 605.6401 | 846.727 | 605.6401 | 94622.997 | 0 | 605.6401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1083013.1656 | 307328.4921
Nov | 96532.15 | 808.1652 | 96532.15 | 200830.3115 | 572.9504 | 808.1652 | 572.9504 | 92318.277 | 0 | 572.9504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1015424.4999 | 293148.5885
Dic | 94517.566 | 924.9906 | 94517.566 | 196639.0702 | 702.1138 | 924.9906 | 702.1138 | 87475.7755 | 0 | 702.1138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1193581.6224 | 284114.8457
Recorte BESS = MIN(kW batería, entrega útil ÷ HrsP). Desc = MIN(entrega×DíasP, kWh punta). Arbitraje carga en base y descarga en punta. Fac.AA aplica el descuento de zafra (sólo Ixtlahuacán, pre-2032).
5. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual (CFE pleno) / Ahorros / Costo con proyecto
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Ahorro FP $ | Costo c/proyecto $ | Ahorro $ | Ahorro %
Ene | 390684 | 97623.383 | 0 | 1319638.8989 | 293450.7687 | 0 | 49039.23 | 977148.9002 | 342489.9987 | 25.95%
Feb | 370470 | 95524.858 | 0 | 1287234.7541 | 296615.0007 | 0 | 45533.52 | 945086.2334 | 342148.5207 | 26.58%
Mar | 418788 | 118021.046 | 0 | 1358013.2883 | 332188.8568 | 0 | 44271.61 | 981552.8215 | 376460.4668 | 27.72%
Abr | 432201 | 117433.459 | 0 | 1392967.9285 | 309868.2896 | 0 | 47050.61 | 1036049.0289 | 356918.8996 | 25.62%
May | 433179 | 117181.636 | 0 | 1440459.279 | 352241.8514 | 0 | 48308.02 | 1039909.4076 | 400549.8714 | 27.81%
Jun | 434064 | 106940.834 | 0 | 1460901.3666 | 321358.4123 | 0 | 55431.62 | 1084111.3343 | 376790.0323 | 25.79%
Jul | 411016 | 110130.592 | 0 | 1399137.6079 | 331046.7829 | 0 | 55104.56 | 1012986.265 | 386151.3429 | 27.6%
Ago | 420383 | 103499.253 | 0 | 1414153.6386 | 311113.3257 | 0 | 53076.82 | 1049963.4928 | 364190.1457 | 25.75%
Sep | 358426 | 99302.203 | 0 | 1224335.6808 | 301560.6784 | 0 | 49101.31 | 873673.6923 | 350661.9884 | 28.64%
Oct | 359080 | 102240.138 | 0 | 1220064.8016 | 307328.4921 | 0 | 53035.23 | 859701.0795 | 360363.7221 | 29.54%
Nov | 331671 | 96532.15 | 0 | 1141824.3634 | 293148.5885 | 0 | 47771.27 | 800904.5049 | 340919.8585 | 29.86%
Dic | 392270 | 94517.566 | 0 | 1335585.1923 | 284114.8457 | 0 | 50032.17 | 1001438.1766 | 334147.0157 | 25.02%
TOTAL | 4752232 | 1258947.118 | 0 | 15994316.8 | 3734035.8929 | 0 | 597755.97 | 11662524.9371 | 4331791.8629 | 27.08%
Tarifa Actual (Σ) = recibo a CFE pleno $15,994,317 (dato workbook GEPP, calibrado del motor ×1.074). Ahorro = motor (golden 18/18).
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Tarifa Actual con escalón 2032 · ahorros persisten · PPA se transfiere al cliente al término
Bases año-0 (motor): | PV con AA | 3734035.8929 | PV CFE pleno | 3734035.8929 | BESS | 0 | FP | 597755.97 | Gen PV kWh | 1258947.118
Año | Régimen | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $
0 | Inversión | [5 empty] | -11298734.125 |  |  | 0 | -11298734.125
1 | Autoabasto | 16953975.808 | 3938287.6562 | 0 | 633621.3282 | 12382066.8236 | 4311691.8844 | 2109216.0815 | 0 | 2462692.9029 | 1848998.9815
2 | Autoabasto | 17971214.3565 | 4153711.991 | 0 | 671638.6079 | 13145863.7576 | 4549520.4729 | 2203603.5011 | 0 | 2621747.0977 | 1927773.3751
3 | Autoabasto | 19049487.2179 | 4380920.0369 | 0 | 711936.9244 | 13956630.2566 | 4800477.0277 | 2302214.7578 | 0 | 2790642.2034 | 2009834.8243
4 | Autoabasto | 20192456.4509 | 4620556.3629 | 0 | 754653.1398 | 14817246.9482 | 5065286.7732 | 2405238.8682 | 0 | 2969970.6345 | 2095316.1387
5 | Autoabasto | 21404003.838 | 4873300.796 | 0 | 799932.3282 | 15730770.7138 | 5344715.0308 | 2512873.3076 | 0 | 3160359.8166 | 2184355.2142
6 | Autoabasto | 22688244.0683 | 5139870.3495 | 0 | 847928.2679 | 16700445.4508 | 5639569.4385 | 2625324.3881 | 0 | 3362474.2293 | 2277095.2092
7 | CFE pleno | 24049538.7124 | 5421021.2576 | 0 | 898803.964 | 17729713.4907 | 5950702.2919 | 2742807.6545 | 0 | 3577017.5671 | 2373684.7248
8 | CFE pleno | 25492511.0351 | 5717551.1204 | 0 | 952732.2018 | 18822227.7129 | 6279013.0168 | 2865548.297 | 0 | 3804735.0252 | 2474277.9915
9 | CFE pleno | 27022061.6972 | 6030301.1667 | 0 | 1009896.1339 | 19981864.3966 | 6625450.7769 | 2993781.5833 | 0 | 4046415.7173 | 2579035.0595
10 | CFE pleno | 28643385.3991 | 6360158.6405 | 0 | 1070489.902 | 21212736.8565 | 6991017.2273 | 3127753.3092 | 0 | 4302895.2334 | 2688121.9939
11 | CFE pleno | 30361988.523 | 6708059.3182 | 0 | 1134719.2961 | 22519209.9087 | 7376769.4201 | 3267720.2697 | 0 | 4575058.3445 | 2801711.0756
12 | CFE pleno | 32183707.8344 | 7074990.1629 | 0 | 1202802.4539 | 23905915.2176 | 7783822.8709 | 3413950.7518 | 0 | 4863841.8649 | 2919981.006
13 | CFE pleno | 34114730.3044 | 7461992.1248 | 0 | 1274970.6011 | 25377767.5786 | 8213354.7953 | 3566725.048 | 0 | 5170237.6779 | 3043117.1174
14 | CFE pleno | 36161614.1227 | 7870163.094 | 0 | 1351468.8371 | 26939982.1915 | 8666607.5248 | 3726335.9939 | 0 | 5495295.9373 | 3171311.5875
15 | CFE pleno | 38331310.9701 | 8300661.0153 | 0 | 1432556.9674 | 28598092.9874 | 9144892.1119 | 3893089.5296 | 0 | 5840128.4531 | 3304763.6588
16 | CFE pleno | 40631189.6283 | 8754707.1728 | 0 | 1518510.3854 | 30357972.0701 | 9649592.1352 | 0 | 0 | 9649592.1352 | 0
17 | CFE pleno | 43069061.006 | 9233589.6551 | 0 | 1609621.0085 | 32225850.3423 | 10182167.7153 | 0 | 0 | 10182167.7153 | 0
18 | CFE pleno | 45653204.6663 | 9738667.0093 | 0 | 1706198.2691 | 34208339.388 | 10744159.7531 | 0 | 0 | 10744159.7531 | 0
19 | CFE pleno | 48392396.9463 | 10271372.0947 | 0 | 1808570.1652 | 36312454.6864 | 11337194.4031 | 0 | 0 | 11337194.4031 | 0
20 | CFE pleno | 51295940.7631 | 10833216.1483 | 0 | 1917084.3751 | 38545640.2397 | 11962987.7952 | 0 | 0 | 11962987.7952 | 0
Σ | [6 empty] | 150618992.4654 |  |  | 112919614.5073 | 37699377.9581
[5 empty] | TIR compra: | 43.6% |  | VPN compra @WACC: |  | 35027263.5087
[5 empty] | TIR financiador: | 18.09% |  | VPN cliente PPA @WACC: |  | 30609435.9585
Régimen: Autoabasto años 1-6 (2026-2031); CFE pleno desde 2032 (escalón en Tarifa Actual). El ahorro PV/BESS/FP persiste los 20 años; tras el plazo PPA el PV se transfiere a GEPP y conserva el 100% del ahorro.
7. COMPRAR vs PPA / AHORRO COMPARTIDO
Métrica | GEPP COMPRA | PPA / Ahorro compartido
Inversión GEPP $ | 11298734.125 | 0 | Financiador funda todo (incl. capacitor)
Beneficio GEPP año 1 $ | 4311691.8844 | 2462692.9029
Beneficio 20 años acum. $ | 150618992.4654 | 112919614.5073
TIR (proyecto / financiador) | 43.6% | 18.09%
Tarifa PPA $/kWh (editable en Supuestos) | — | 1.6838
Plazo PPA años / PV se transfiere al cliente al término |  | 15
8. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES EL ÓPTIMO PARA ESTE SITIO
PV 699 kWp se mantiene DELIBERADAMENTE bajo 0.7 MW para calificar como generador EXENTO (medición neta, sin permiso CNE) — la vía más rápida y barata, y el mejor ROI de la cartera (TIR 44%). SIN BESS: el umbral satura 9/12 meses, así que una batería no recortaría demanda facturable y no se pagaría. FP corrige la multa (FP 89%). Subir el PV cruzaría a permiso y exportaría sin crédito: este tamaño es el óptimo regulatorio y económico.

## Proplasa PR1
PROPLASA PR1 — Memoria de cálculo trazable y propuesta
Medidor 806DYN · GDMTH SIN · Demanda contratada 2,600 kW · AUTOCONSUMO interconectado (>0.7 MW) — permiso SIMPLIFICADO CNE
GEPP pide: Combinar autoabasto (ENEL) con generación solar en sitio
PARÁMETROS DEL SISTEMA (desde Supuestos — edítalos allí)
PV kWp | 839.41 | BESS kW | 501 | BESS kWh | 980 | Entrega útil kWh | 921.792 | FP corr. | No | Calib→recibo | 1
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (2025, pre-IVA · datos del workbook GEPP + motor)
Concepto | $ / año | $ / kWh | kWh | Nota
CFE BRUTO = Tarifa Actual (todo a CFE pleno, sin autoabasto) | 36585608.74 | 2.246 | 16289295 | Lo que pagarían 100% en CFE sin ENEL/Tala ni PV/BESS
(−) Ahorro autoabasto (ENEL) | 4407279.53 |  |  | Beneficio ENEL ($1.78/kWh vs CFE; validado por colapso 2026)
(=) Costo actual que paga GEPP hoy | 32178329.21 | 1.9754 | 16289295
› CFE (tarifa CFE plena) | 5255585.9 | 2.4596 | 2136805
› ENEL | 26922743.31 | 1.9023 | 14152490
› Mezcla de suministro 2025 | 13.12% | CFE | 86.88% | ENEL (en 2026 ENEL ya colapsó → CFE ~85%)
Ahorros del proyecto (motor 2025, sobre la carga física):
(−) Ahorro PV (energía intermedia + demanda vía umbral) | 2532058.2862 |  | 1393504.541 | Gen solar kWh/año →
(−) Ahorro BESS (recorte de punta + arbitraje) | 1985136.9838
(−) Ahorro FP (corrección factor de potencia) | 0 |  |  | FP sano — sin multa
(=) Costo neto con proyecto (hoy) | 27661133.94
Ahorro proyecto PV+BESS+FP (vs costo hoy) | 4517195.27 | 14.04%
Ahorro TOTAL vs CFE bruto (incl. autoabasto+proyecto) | 8924474.8 | 24.39%
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV = kWp×1000×USD/Wp×FX | 11048734.125 | CAPEX BESS = kWh×USD/kWh×FX | 4815720
CAPEX Capacitor FP (financiador en PPA) | 0 | CAPEX TOTAL (compra) | 15864454.125 | Bajo PPA, el capacitor lo paga el financiador → el cliente no desembolsa
3. ENTRADAS MENSUALES (AZUL = datos del recibo / recurso 2025)
Mes | kWh Base | kWh Int | kWh Punta | Días | Dem Pta kW | Dem Máx kW | T.Int $ | T.Base $ | T.Pta $ | T.Cap $ | T.Dist $ | T.Fijo $ | Rend | %AC | HrsP | DíasP | Bonif FP
Ene | 455237 | 729971 | 183178 | 31 | 1892 | 1930 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 142.8 | 1 | 4 | 22 | 0
Feb | 476589 | 681958 | 167798 | 28 | 1903 | 1936 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 139.1 | 1 | 4 | 19 | 0
Mar | 535513 | 750251 | 182294 | 31 | 1771 | 1793 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 170.1 | 1 | 4 | 20 | 0
Abr | 497333 | 867045 | 108027 | 30 | 1579 | 1622 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 150.7 | 1 | 2 | 22 | -15843.7
May | 546627 | 924218 | 89553 | 31 | 1654 | 1700 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 143.1 | 1 | 2 | 21 | -18059.94
Jun | 467527 | 810870 | 82141 | 30 | 1465 | 1532 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 133.9 | 1 | 2 | 21 | -6803.62
Jul | 414209 | 746631 | 74300 | 31 | 1582 | 1672 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 135.2 | 1 | 2 | 23 | -3279.85
Ago | 511027 | 868483 | 84864 | 31 | 1515 | 1568 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 126.5 | 1 | 2 | 21 | -8395.35
Sep | 471225 | 799977 | 80458 | 30 | 2279 | 2356 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 119.5 | 1 | 2 | 21 | -486.12
Oct | 435183 | 788394 | 98384 | 31 | 1750 | 1832 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 131.7 | 1 | 2 | 23 | -289.26
Nov | 431457 | 617240 | 150654 | 30 | 2026 | 2026 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 136.6 | 1 | 4 | 19 | 0
Dic | 395911 | 618556 | 146212 | 31 | 2124 | 2124 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 130.9 | 1 | 4 | 22 | -12.55
4. CÁLCULO DE AHORRO MENSUAL (motor — fórmulas que referencian las ENTRADAS)
Mes | Gen kWh | Umbral kW | Autocons | Ah PV ener | Umbral post | Cap base | Cap pre-B | Ah PV dem | Recorte BESS | Cap post | Ah BESS dem | Desc kWh | Arbitraje $ | Fac.AA | mem $ | Ah PV+BESS
Ene | 119867.748 | 3226.7167 | 119867.748 | 218120.3443 | 2944.063 | 1892 | 1892 | 0 | 230.448 | 1661.552 | 92656.8015 | 20279.4236 | 19761.073 | 1 | 3149448.2771 | 330538.2189
Feb | 116761.931 | 3462.6801 | 116761.931 | 212468.7668 | 3157.8505 | 1903 | 1903 | 0 | 230.448 | 1672.552 | 92656.8015 | 17514.0476 | 17066.3813 | 1 | 3057932.7736 | 322191.9495
Mar | 142783.641 | 3461.7478 | 142783.641 | 259819.8219 | 3125.0574 | 1771 | 1771 | 0 | 230.448 | 1540.552 | 92656.8015 | 18435.8396 | 17964.6119 | 1 | 3212854.9542 | 370441.2353
Abr | 126499.087 | 3587.7315 | 126499.087 | 230187.2261 | 3279.4978 | 1579 | 1579 | 0 | 460.896 | 1118.104 | 185313.6029 | 20279.4236 | 19761.073 | 1 | 3133219.8467 | 435261.9021
May | 120119.571 | 3679.4897 | 120119.571 | 218578.5804 | 3396.2423 | 1654 | 1654 | 0 | 460.896 | 1193.104 | 185313.6029 | 19357.6316 | 18862.8425 | 1 | 3289384.5753 | 422755.0258
Jun | 112396.999 | 3315.1511 | 112396.999 | 204526.0092 | 3041.2792 | 1465 | 1465 | 0 | 460.896 | 1004.104 | 185313.6029 | 19357.6316 | 18862.8425 | 1 | 2889360.3295 | 408702.4545
Jul | 113488.232 | 2912.5165 | 113488.232 | 206511.6986 | 2644.9061 | 1582 | 1582 | 0 | 460.896 | 1121.104 | 185313.6029 | 21201.2155 | 20659.3036 | 1 | 2755885.9698 | 412484.6051
Ago | 106185.365 | 3453.0607 | 106185.365 | 193222.8541 | 3202.6708 | 1515 | 1515 | 0 | 460.896 | 1054.104 | 185313.6029 | 19357.6316 | 18862.8425 | 1 | 3071333.9309 | 397399.2994
Sep | 100309.495 | 3293.5185 | 100309.495 | 182530.6803 | 3049.0997 | 2279 | 2279 | 0 | 460.896 | 1818.104 | 185313.6029 | 19357.6316 | 18862.8425 | 1 | 3268325.5388 | 386707.1257
Oct | 110550.297 | 3117.2444 | 110550.297 | 201165.6117 | 2856.5617 | 1750 | 1750 | 0 | 460.896 | 1289.104 | 185313.6029 | 21201.2155 | 20659.3036 | 1 | 2987655.5987 | 407138.5183
Nov | 114663.406 | 2922.3952 | 114663.406 | 208650.1333 | 2643.001 | 2026 | 2026 | 0 | 230.448 | 1795.552 | 92656.8015 | 17514.0476 | 17066.3813 | 1 | 2910961.4198 | 318373.316
Dic | 109878.769 | 2736.9341 | 109878.769 | 199943.649 | 2477.8349 | 2124 | 2124 | 0 | 230.448 | 1893.552 | 92656.8015 | 20279.4236 | 19761.073 | 1 | 2912415.9138 | 312361.5235
Recorte BESS = MIN(kW batería, entrega útil ÷ HrsP). Desc = MIN(entrega×DíasP, kWh punta). Arbitraje carga en base y descarga en punta. Fac.AA aplica el descuento de zafra (sólo Ixtlahuacán, pre-2032).
5. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual (CFE pleno) / Ahorros / Costo con proyecto
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Ahorro FP $ | Costo c/proyecto $ | Ahorro $ | Ahorro %
Ene | 1368386 | 119867.748 | 20279.4236 | 3149448.2772 | 218120.3443 | 112417.8745 | 0 | 2818910.0584 | 330538.2189 | 10.5%
Feb | 1326345 | 116761.931 | 17514.0476 | 3057932.7737 | 212468.7668 | 109723.1827 | 0 | 2735740.8242 | 322191.9495 | 10.54%
Mar | 1468058 | 142783.641 | 18435.8396 | 3212854.9543 | 259819.8219 | 110621.4133 | 0 | 2842413.7191 | 370441.2353 | 11.53%
Abr | 1472405 | 126499.087 | 20279.4236 | 3117376.1469 | 229023.2423 | 204037.6783 | 0 | 2684315.2263 | 433060.9206 | 13.89%
May | 1560398 | 120119.571 | 19357.6316 | 3271324.6355 | 217378.503 | 203055.4411 | 0 | 2850890.6914 | 420433.944 | 12.85%
Jun | 1360538 | 112396.999 | 19357.6316 | 2882556.7096 | 204044.4087 | 203695.6681 | 0 | 2474816.6329 | 407740.0768 | 14.15%
Jul | 1235140 | 113488.232 | 21201.2155 | 2752606.1199 | 206265.9237 | 205727.773 | 0 | 2340612.4232 | 411993.6967 | 14.97%
Ago | 1464374 | 106185.365 | 19357.6316 | 3062938.581 | 192694.6883 | 203618.3385 | 0 | 2666625.5543 | 396313.0267 | 12.94%
Sep | 1351660 | 100309.495 | 19357.6316 | 3267839.419 | 182503.5313 | 204146.0769 | 0 | 2881189.8108 | 386649.6082 | 11.83%
Oct | 1321961 | 110550.297 | 21201.2155 | 2987366.3388 | 201146.1352 | 205952.9646 | 0 | 2580267.2391 | 407099.0998 | 13.63%
Nov | 1199351 | 114663.406 | 17514.0476 | 2910961.42 | 208650.1333 | 109723.1827 | 0 | 2592588.1039 | 318373.316 | 10.94%
Dic | 1160679 | 109878.769 | 20279.4236 | 2912403.364 | 199942.7874 | 112417.3901 | 0 | 2600043.1865 | 312360.1775 | 10.73%
TOTAL | 16289295 | 1393504.541 | 234135.1629 | 36585608.74 | 2532058.2862 | 1985136.9838 | 0 | 32068413.47 | 4517195.27 | 12.35%
Tarifa Actual (Σ) = recibo a CFE pleno $36,585,609 (dato workbook GEPP, calibrado del motor ×1.000). Ahorro = motor (golden 18/18).
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Tarifa Actual con escalón 2032 · ahorros persisten · PPA se transfiere al cliente al término
Bases año-0 (motor): | PV con AA | 2532058.2862 | PV CFE pleno | 2532058.2862 | BESS | 1985136.9838 | FP | 0 | Gen PV kWh | 1393504.541
Año | Régimen | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $
0 | Inversión | [5 empty] | -15864454.125 |  |  | 0 | -15864454.125
1 | Autoabasto | 34109028.9626 | 2670561.8745 | 1558456.6033 | 0 | 29880010.4848 | 3792401.3778 | 2203345.9758 | 779228.3017 | 1246444.2003 | 2545957.1774
2 | Autoabasto | 36155570.7004 | 2816641.609 | 1631314.4495 | 0 | 31707614.6418 | 3985141.9325 | 2301945.7082 | 815657.2248 | 1330353.1256 | 2654788.807
3 | Autoabasto | 38324904.9424 | 2970711.905 | 1707578.4 | 0 | 33646614.6373 | 4187707.3315 | 2404957.7786 | 853789.2 | 1419543.3264 | 2768164.0051
4 | Autoabasto | 40624399.2389 | 3133209.8462 | 1787407.6902 | 0 | 35703781.7025 | 4400599.5845 | 2512579.6392 | 893703.8451 | 1514334.0521 | 2886265.5324
5 | Autoabasto | 43061863.1933 | 3304596.4248 | 1870968.9998 | 0 | 37886297.7687 | 4624346.3955 | 2625017.5781 | 935484.4999 | 1615063.3466 | 3009283.0489
6 | Autoabasto | 45645574.9849 | 3485357.8492 | 1958436.8005 | 0 | 40201780.3351 | 4859502.4789 | 2742487.1147 | 979218.4003 | 1722089.1348 | 3137413.3441
7 | CFE pleno | 55011228.3451 | 3676006.9236 | 2049993.7209 | 0 | 49285227.7006 | 5106650.9434 | 2865213.4131 | 1024996.8605 | 1835790.371 | 3270860.5725
8 | CFE pleno | 58311902.0458 | 3877084.5023 | 2145830.9274 | 0 | 52288986.6161 | 5366404.7465 | 2993431.7133 | 1072915.4637 | 1956568.2527 | 3409836.4939
9 | CFE pleno | 61810616.1685 | 4089161.0246 | 2246148.5232 | 0 | 55475306.6207 | 5639408.2237 | 3127387.7825 | 1123074.2616 | 2084847.5037 | 3554560.72
10 | CFE pleno | 65519253.1386 | 4312838.1326 | 2351155.9667 | 0 | 58855259.0393 | 5926338.6957 | 3267338.3858 | 1175577.9833 | 2221077.7302 | 3705260.9655
11 | CFE pleno | 69450408.327 | 4548750.3785 | 2461072.5081 | 0 | 62440585.4404 | 6227908.1588 | 3413551.7785 | 1230536.2541 | 2365734.854 | 3862173.3048
12 | CFE pleno | 73617432.8266 | 4797567.0242 | 2576127.6479 | 0 | 66243738.1545 | 6544865.0606 | 3566308.2206 | 1288063.8239 | 2519322.6275 | 4025542.4331
13 | CFE pleno | 78034478.7962 | 5059993.9404 | 2696561.6154 | 0 | 70277923.2403 | 6877996.1677 | 3725900.5135 | 1348280.8077 | 2682374.2346 | 4195621.933
14 | CFE pleno | 82716547.5239 | 5336775.6089 | 2822625.871 | 0 | 74557146.0441 | 7228128.5284 | 3892634.5615 | 1411312.9355 | 2855453.983 | 4372674.5455
15 | CFE pleno | 87679540.3754 | 5628697.2347 | 2954583.6304 | 0 | 79096259.5102 | 7596131.5366 | 4066829.9581 | 1477291.8152 | 3039159.0919 | 4556972.4448
16 | CFE pleno | 92940312.7979 | 5936586.9735 | 3092710.4151 | 0 | 83911015.4093 | 7982919.1004 | 0 | 1546355.2076 | 6859316.7581 | 1123602.3423
17 | CFE pleno | 98516731.5658 | 6261318.2809 | 3237294.6271 | 0 | 89018118.6578 | 8389451.9224 | 0 | 1618647.3135 | 7218922.6461 | 1170529.2763
18 | CFE pleno | 104427735.4597 | 6603812.3909 | 3388638.1509 | 0 | 94435284.918 | 8816739.8971 | 0 | 1694319.0754 | 7597425.9411 | 1219313.956
19 | CFE pleno | 110693399.5873 | 6965040.9287 | 3547056.9844 | 0 | 100181301.6742 | 9265844.6297 | 0 | 1773528.4922 | 7995821.5641 | 1270023.0656
20 | CFE pleno | 117335003.5626 | 7346028.6675 | 3712881.8984 | 0 | 106276092.9966 | 9737882.0856 | 0 | 1856440.9492 | 8415156.8885 | 1322725.1971
Σ | [6 empty] | 126556368.7973 |  |  | 68494799.6322 | 58061569.1651
[5 empty] | TIR compra: | 28.57% |  | VPN compra @WACC: |  | 23650282.2903
[5 empty] | TIR financiador: | 18.11% |  | VPN cliente PPA @WACC: |  | 17062719.4504
Régimen: Autoabasto años 1-6 (2026-2031); CFE pleno desde 2032 (escalón en Tarifa Actual). El ahorro PV/BESS/FP persiste los 20 años; tras el plazo PPA el PV se transfiere a GEPP y conserva el 100% del ahorro.
7. COMPRAR vs PPA / AHORRO COMPARTIDO
Métrica | GEPP COMPRA | PPA / Ahorro compartido
Inversión GEPP $ | 15864454.125 | 0 | Financiador funda todo (incl. capacitor)
Beneficio GEPP año 1 $ | 3792401.3778 | 1246444.2003
Beneficio 20 años acum. $ | 126556368.7973 | 68494799.6322
TIR (proyecto / financiador) | 28.57% | 18.11%
Tarifa PPA $/kWh (editable en Supuestos) | — | 1.5891
Plazo PPA años / PV se transfiere al cliente al término |  | 15
8. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES EL ÓPTIMO PARA ESTE SITIO
RESTRICCIÓN: el techo TOTAL de Proplasa se limita a 3.15 MW (sin espacio). Se reparte proporcional al consumo de cada medidor para autoconsumir el 100% (sin exportar): PR1 = 557 kWp (~18% del consumo Proplasa). El PV/kWp ahorra casi igual en los 3 medidores (misma división), así que el reparto proporcional es ~óptimo en ahorro. Desplaza la energía CFE cara; BESS 360 kW recorta punta. COMPRAR conserva el 100% del ahorro para GEPP.

## Proplasa PR2
PROPLASA PR2 — Memoria de cálculo trazable y propuesta
Medidor 805DYN · GDMTH SIN · Demanda contratada 5,625 kW · AUTOCONSUMO interconectado (>0.7 MW) — permiso SIMPLIFICADO CNE
GEPP pide: Combinar autoabasto (ENEL) con generación solar en sitio
PARÁMETROS DEL SISTEMA (desde Supuestos — edítalos allí)
PV kWp | 1565.135 | BESS kW | 1252.5 | BESS kWh | 2450 | Entrega útil kWh | 2304.48 | FP corr. | No | Calib→recibo | 1
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (2025, pre-IVA · datos del workbook GEPP + motor)
Concepto | $ / año | $ / kWh | kWh | Nota
CFE BRUTO = Tarifa Actual (todo a CFE pleno, sin autoabasto) | 108810402.59 | 2.38 | 45719537 | Lo que pagarían 100% en CFE sin ENEL/Tala ni PV/BESS
(−) Ahorro autoabasto (ENEL) | 6673632.8 |  |  | Beneficio ENEL ($1.78/kWh vs CFE; validado por colapso 2026)
(=) Costo actual que paga GEPP hoy | 102136769.79 | 2.234 | 45719537
› CFE (tarifa CFE plena) | 55799375.1 | 2.8304 | 19714268
› ENEL | 46337394.7 | 1.7818 | 26005269
› Mezcla de suministro 2025 | 43.12% | CFE | 56.88% | ENEL (en 2026 ENEL ya colapsó → CFE ~85%)
Ahorros del proyecto (motor 2025, sobre la carga física):
(−) Ahorro PV (energía intermedia + demanda vía umbral) | 4713237.4543 |  | 2598280.6135 | Gen solar kWh/año →
(−) Ahorro BESS (recorte de punta + arbitraje) | 4954128.6244
(−) Ahorro FP (corrección factor de potencia) | 0 |  |  | FP sano — sin multa
(=) Costo neto con proyecto (hoy) | 92469403.7113
Ahorro proyecto PV+BESS+FP (vs costo hoy) | 9667366.0787 | 9.465%
Ahorro TOTAL vs CFE bruto (incl. autoabasto+proyecto) | 16340998.8787 | 15.02%
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV = kWp×1000×USD/Wp×FX | 20601089.4375 | CAPEX BESS = kWh×USD/kWh×FX | 12039300
CAPEX Capacitor FP (financiador en PPA) | 0 | CAPEX TOTAL (compra) | 32640389.4375 | Bajo PPA, el capacitor lo paga el financiador → el cliente no desembolsa
3. ENTRADAS MENSUALES (AZUL = datos del recibo / recurso 2025)
Mes | kWh Base | kWh Int | kWh Punta | Días | Dem Pta kW | Dem Máx kW | T.Int $ | T.Base $ | T.Pta $ | T.Cap $ | T.Dist $ | T.Fijo $ | Rend | %AC | HrsP | DíasP | Bonif FP
Ene | 1127389 | 1795542 | 466031 | 31 | 6670 | 6718 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 142.8 | 1 | 4 | 22 | -3068.41
Feb | 1258745 | 1870728 | 471567 | 28 | 6525 | 6557 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 139.1 | 1 | 4 | 19 | -1746.75
Mar | 1582579 | 2238743 | 538917 | 31 | 6470 | 6470 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 170.1 | 1 | 4 | 20 | -2882.66
Abr | 1391931 | 2472488 | 308716 | 30 | 6489 | 6597 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 150.7 | 1 | 2 | 22 | -5739.34
May | 1554976 | 2674916 | 252409 | 31 | 6509 | 6565 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 143.1 | 1 | 2 | 21 | -9014.39
Jun | 1461034 | 2511016 | 251483 | 30 | 6634 | 6744 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 133.9 | 1 | 2 | 21 | -31375.9
Jul | 1213977 | 2229430 | 229493 | 31 | 5851 | 5873 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 135.2 | 1 | 2 | 23 | -47885.63
Ago | 1460355 | 2480903 | 235656 | 31 | 6354 | 6492 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 126.5 | 1 | 2 | 21 | -45455.49
Sep | 1257774 | 2130853 | 208228 | 30 | 5562 | 6311 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 119.5 | 1 | 2 | 21 | -48968.46
Oct | 1080780 | 2010757 | 247787 | 31 | 4470 | 4522 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 131.7 | 1 | 2 | 23 | -53687.85
Nov | 1215444 | 1781412 | 435452 | 30 | 6123 | 6215 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 136.6 | 1 | 4 | 19 | -48131.55
Dic | 1136000 | 1717671 | 418355 | 31 | 5588 | 6070 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 130.9 | 1 | 4 | 22 | -43469.54
4. CÁLCULO DE AHORRO MENSUAL (motor — fórmulas que referencian las ENTRADAS)
Mes | Gen kWh | Umbral kW | Autocons | Ah PV ener | Umbral post | Cap base | Cap pre-B | Ah PV dem | Recorte BESS | Cap post | Ah BESS dem | Desc kWh | Arbitraje $ | Fac.AA | mem $ | Ah PV+BESS
Ene | 223501.278 | 7991.3271 | 223501.278 | 406699.688 | 7464.3009 | 6670 | 6670 | 0 | 576.12 | 6093.88 | 231642.0037 | 50698.5589 | 49402.6826 | 1 | 8767551.7039 | 687744.3743
Feb | 217710.2785 | 9401.2114 | 217710.2785 | 396161.951 | 8832.8366 | 6525 | 6525 | 0 | 576.12 | 5948.88 | 231642.0037 | 43785.1191 | 42665.9532 | 1 | 8989336.4226 | 670469.9079
Mar | 266229.4635 | 10281.6426 | 266229.4635 | 484451.099 | 9653.8614 | 6470 | 6470 | 0 | 576.12 | 5893.88 | 231642.0037 | 46089.599 | 44911.5296 | 1 | 10131032.8963 | 761004.6323
Abr | 235865.8445 | 10168.4576 | 235865.8445 | 429199.1806 | 9593.7358 | 6489 | 6489 | 0 | 1152.24 | 5336.76 | 463284.0074 | 50698.5589 | 49402.6826 | 1 | 9874289.0803 | 941885.8706
May | 223970.8185 | 10569.4704 | 223970.8185 | 407554.0992 | 10041.337 | 6509 | 6509 | 0 | 1152.24 | 5356.76 | 463284.0074 | 48394.079 | 47157.1061 | 1 | 10308584.4 | 917995.2126
Jun | 209571.5765 | 10291.2597 | 209571.5765 | 381352.1585 | 9780.6078 | 6634 | 6634 | 0 | 1152.24 | 5481.76 | 463284.0074 | 48394.079 | 47157.1061 | 1 | 9970088.8785 | 891793.2719
Jul | 211606.252 | 8660.8659 | 211606.252 | 385054.6066 | 8161.8887 | 5851 | 5851 | 0 | 1152.24 | 4698.76 | 463284.0074 | 53003.0389 | 51648.2591 | 1 | 8747651.6994 | 899986.8731
Ago | 197989.5775 | 9849.3539 | 197989.5775 | 360276.6844 | 9382.4854 | 6354 | 6354 | 0 | 1152.24 | 5201.76 | 463284.0074 | 48394.079 | 47157.1061 | 1 | 9746584.2955 | 870717.7979
Sep | 187033.6325 | 8764.2666 | 187033.6325 | 340340.4252 | 8308.5316 | 5562 | 5562 | 0 | 1152.24 | 4409.76 | 463284.0074 | 48394.079 | 47157.1061 | 1 | 8493041.3865 | 850781.5387
Oct | 206128.2795 | 7874.2784 | 206128.2795 | 375086.477 | 7388.2185 | 4470 | 4470 | 0 | 1152.24 | 3317.76 | 463284.0074 | 53003.0389 | 51648.2591 | 1 | 7569599.6724 | 890018.7434
Nov | 213797.441 | 8363.3236 | 213797.441 | 389041.8585 | 7842.3747 | 6123 | 6123 | 0 | 576.12 | 5546.88 | 231642.0037 | 43785.1191 | 42665.9532 | 1 | 8510971.0056 | 663349.8153
Dic | 204876.1715 | 7715.5867 | 204876.1715 | 372808.0474 | 7232.4793 | 5588 | 5588 | 0 | 576.12 | 5011.88 | 231642.0037 | 50698.5589 | 49402.6826 | 1 | 8043097.1229 | 653852.7337
Recorte BESS = MIN(kW batería, entrega útil ÷ HrsP). Desc = MIN(entrega×DíasP, kWh punta). Arbitraje carga en base y descarga en punta. Fac.AA aplica el descuento de zafra (sólo Ixtlahuacán, pre-2032).
5. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual (CFE pleno) / Ahorros / Costo con proyecto
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Ahorro FP $ | Costo c/proyecto $ | Ahorro $ | Ahorro %
Ene | 3388962 | 223501.278 | 50698.5589 | 8764483.2936 | 406557.354 | 280946.3281 | 0 | 8076979.6115 | 687503.6821 | 7.844%
Feb | 3601040 | 217710.2785 | 43785.1191 | 8987589.6722 | 396084.9714 | 274254.6551 | 0 | 8317250.0458 | 670339.6265 | 7.459%
Mar | 4360239 | 266229.4635 | 46089.599 | 10128150.2359 | 484313.2544 | 276474.8434 | 0 | 9367362.1381 | 760788.0979 | 7.512%
Abr | 4173135 | 235865.8445 | 50698.5589 | 9868549.7399 | 428949.7125 | 512388.6955 | 0 | 8927211.3319 | 941338.408 | 9.539%
May | 4482301 | 223970.8185 | 48394.079 | 10299570.0096 | 407197.7116 | 509994.7559 | 0 | 9382377.5422 | 917192.4674 | 8.905%
Jun | 4223533 | 209571.5765 | 48394.079 | 9938712.9782 | 380152.0421 | 508834.7537 | 0 | 9049726.1824 | 888986.7958 | 8.945%
Jul | 3672900 | 211606.252 | 53003.0389 | 8699766.0691 | 382946.7744 | 512113.4693 | 0 | 7804705.8255 | 895060.2436 | 10.29%
Ago | 4176914 | 197989.5775 | 48394.079 | 9701128.8051 | 358596.4493 | 508060.5512 | 0 | 8834471.8046 | 866657.0005 | 8.934%
Sep | 3596855 | 187033.6325 | 48394.079 | 8444072.9262 | 338378.1192 | 507498.0553 | 0 | 7598196.7518 | 845876.1744 | 10.02%
Oct | 3339324 | 206128.2795 | 53003.0389 | 7515911.8221 | 372426.1532 | 511280.0778 | 0 | 6632205.5912 | 883706.2309 | 11.76%
Nov | 3432308 | 213797.441 | 43785.1191 | 8462839.4553 | 386841.7349 | 272756.6806 | 0 | 7803241.0398 | 659598.4155 | 7.794%
Dic | 3272026 | 204876.1715 | 50698.5589 | 7999627.5827 | 370793.1775 | 279525.7586 | 0 | 7349308.6466 | 650318.936 | 8.129%
TOTAL | 45719537 | 2598280.6135 | 585337.9073 | 108810402.59 | 4713237.4543 | 4954128.6244 | 0 | 99143036.5113 | 9667366.0787 | 8.885%
Tarifa Actual (Σ) = recibo a CFE pleno $108,810,403 (dato workbook GEPP, calibrado del motor ×1.000). Ahorro = motor (golden 18/18).
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Tarifa Actual con escalón 2032 · ahorros persisten · PPA se transfiere al cliente al término
Bases año-0 (motor): | PV con AA | 4713237.4543 | PV CFE pleno | 4713237.4543 | BESS | 4954128.6244 | FP | 0 | Gen PV kWh | 2598280.6135
Año | Régimen | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $
0 | Inversión | [5 empty] | -32640389.4375 |  |  | 0 | -32640389.4375
1 | Autoabasto | 108264975.9774 | 4971051.543 | 3889300.6032 | 0 | 99404623.8312 | 7934160.2962 | 4166710.6205 | 1944650.3016 | 2748991.2242 | 5185169.072
2 | Autoabasto | 114760874.536 | 5242968.0624 | 4071125.4064 | 0 | 105446781.0672 | 8332330.1078 | 4353170.9207 | 2035562.7032 | 2925359.8449 | 5406970.2629
3 | Autoabasto | 121646527.0082 | 5529758.4155 | 4261450.5191 | 0 | 111855318.0736 | 8750539.7719 | 4547975.3194 | 2130725.2596 | 3112508.3556 | 5638031.4163
4 | Autoabasto | 128945318.6287 | 5832236.2008 | 4460673.3309 | 0 | 118652409.097 | 9189800.2193 | 4751497.215 | 2230336.6654 | 3311075.6513 | 5878724.568
5 | Autoabasto | 136682037.7464 | 6151259.521 | 4669209.8091 | 0 | 125861568.4163 | 9651173.4589 | 4964126.7153 | 2334604.9046 | 3521737.7102 | 6129435.7487
6 | Autoabasto | 144882960.0112 | 6487733.4168 | 4887495.3677 | 0 | 133507731.2268 | 10135775.161 | 5186271.3858 | 2443747.6838 | 3745209.7148 | 6390565.4463
7 | CFE pleno | 163610613.8274 | 6842612.4347 | 5115985.7761 | 0 | 151652015.6166 | 10644777.3699 | 5418357.0304 | 2557992.8881 | 3982248.2924 | 6662529.0776
8 | CFE pleno | 173427250.657 | 7216903.3348 | 5355158.1112 | 0 | 160855189.211 | 11179411.3547 | 5660828.5075 | 2677579.0556 | 4233653.8829 | 6945757.4718
9 | CFE pleno | 183832885.6964 | 7611667.9472 | 5605511.7529 | 0 | 170615705.9963 | 11740970.6033 | 5914150.5832 | 2802755.8764 | 4500273.2405 | 7240697.3628
10 | CFE pleno | 194862858.8382 | 8028026.184 | 5867569.4273 | 0 | 180967263.2269 | 12330813.9687 | 6178808.8218 | 2933784.7137 | 4783002.0758 | 7547811.8929
11 | CFE pleno | 206554630.3685 | 8467159.2162 | 6141878.298 | 0 | 191945592.8542 | 12950368.9731 | 6455310.5166 | 3070939.149 | 5082787.8487 | 7867581.1244
12 | CFE pleno | 218947908.1906 | 8930312.8254 | 6429011.1085 | 0 | 203588584.2568 | 13601135.2802 | 6744185.6622 | 3214505.5542 | 5400632.7174 | 8200502.5628
13 | CFE pleno | 232084782.682 | 9418800.9369 | 6729567.3778 | 0 | 215936414.3674 | 14284688.3419 | 7045987.9706 | 3364783.6889 | 5737596.6552 | 8547091.6866
14 | CFE pleno | 246009869.643 | 9934009.3481 | 7044174.6527 | 0 | 229031685.6421 | 15002683.2297 | 7361295.9322 | 3522087.3263 | 6094800.7423 | 8907882.4874
15 | CFE pleno | 260770461.8215 | 10477399.6595 | 7373489.8177 | 0 | 242919572.3443 | 15756858.6597 | 7690713.9252 | 3686744.9089 | 6473430.6431 | 9283428.0166
16 | CFE pleno | 276416689.5308 | 11050513.4209 | 7718200.4667 | 0 | 257647975.6433 | 16549041.2211 | 0 | 3859100.2333 | 13746823.1509 | 2802218.0702
17 | CFE pleno | 293001690.9027 | 11654976.505 | 8079026.3385 | 0 | 273267688.0592 | 17381149.817 | 0 | 4039513.1693 | 14461931.7407 | 2919218.0763
18 | CFE pleno | 310581792.3568 | 12292503.7198 | 8456720.8198 | 0 | 289832567.8172 | 18255200.3316 | 0 | 4228360.4099 | 15214352.7202 | 3040847.6114
19 | CFE pleno | 329216699.8983 | 12964903.6733 | 8852072.5182 | 0 | 307399723.7068 | 19173310.5309 | 0 | 4426036.2591 | 16006037.8382 | 3167272.6926
20 | CFE pleno | 348969701.8921 | 13674083.9042 | 9265906.9084 | 0 | 326029711.0796 | 20137705.2124 | 0 | 4632953.4542 | 16839041.1386 | 3298664.0738
Σ | [6 empty] | 262981893.9093 |  |  | 141921495.1878 | 121060398.7215
[5 empty] | TIR compra: | 28.93% |  | VPN compra @WACC: |  | 49655657.3006
[5 empty] | TIR financiador: | 18% |  | VPN cliente PPA @WACC: |  | 36199400.4701
Régimen: Autoabasto años 1-6 (2026-2031); CFE pleno desde 2032 (escalón en Tarifa Actual). El ahorro PV/BESS/FP persiste los 20 años; tras el plazo PPA el PV se transfiere a GEPP y conserva el 100% del ahorro.
7. COMPRAR vs PPA / AHORRO COMPARTIDO
Métrica | GEPP COMPRA | PPA / Ahorro compartido
Inversión GEPP $ | 32640389.4375 | 0 | Financiador funda todo (incl. capacitor)
Beneficio GEPP año 1 $ | 7934160.2962 | 2748991.2242
Beneficio 20 años acum. $ | 262981893.9093 | 141921495.1878
TIR (proyecto / financiador) | 28.93% | 18%
Tarifa PPA $/kWh (editable en Supuestos) | — | 1.6117
Plazo PPA años / PV se transfiere al cliente al término |  | 15
8. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES EL ÓPTIMO PARA ESTE SITIO
Mayor consumidor (45.7 GWh). Bajo el techo total de 3.15 MW recibe la mayor porción: 1,565 kWp (proporcional a su carga). Al reducir el PV el umbral queda más alto y el BESS 1,220 kW/2,440 kWh recorta MÁS demanda → su ahorro BESS sube (~$4.9M). >0.7 MW agregado ⇒ Autoconsumo CNE. COMPRAR = máximo ahorro al cliente (conserva el 100%).

## Proplasa Tapas
PROPLASA TAPAS — Memoria de cálculo trazable y propuesta
Medidor 807DYN · GDMTH SIN · Demanda contratada 2,814 kW · AUTOCONSUMO interconectado (>0.7 MW) — permiso SIMPLIFICADO CNE
GEPP pide: Combinar autoabasto (ENEL) con generación solar en sitio
PARÁMETROS DEL SISTEMA (desde Supuestos — edítalos allí)
PV kWp | 839.41 | BESS kW | 751.5 | BESS kWh | 1470 | Entrega útil kWh | 1382.688 | FP corr. | No | Calib→recibo | 1
1. ESTRUCTURA DE COSTO Y AHORRO (2025, pre-IVA · datos del workbook GEPP + motor)
Concepto | $ / año | $ / kWh | kWh | Nota
CFE BRUTO = Tarifa Actual (todo a CFE pleno, sin autoabasto) | 71319345.43 | 2.3752 | 30026433 | Lo que pagarían 100% en CFE sin ENEL/Tala ni PV/BESS
(−) Ahorro autoabasto (ENEL) | 7795742.9 |  |  | Beneficio ENEL ($1.78/kWh vs CFE; validado por colapso 2026)
(=) Costo actual que paga GEPP hoy | 63523602.53 | 2.1156 | 30026433
› CFE (tarifa CFE plena) | 17688144.56 | 2.8653 | 6173309
› ENEL | 45835457.97 | 1.9216 | 23853124
› Mezcla de suministro 2025 | 20.56% | CFE | 79.44% | ENEL (en 2026 ENEL ya colapsó → CFE ~85%)
Ahorros del proyecto (motor 2025, sobre la carga física):
(−) Ahorro PV (energía intermedia + demanda vía umbral) | 2530292.8263 |  | 1393504.541 | Gen solar kWh/año →
(−) Ahorro BESS (recorte de punta + arbitraje) | 2976504.5141
(−) Ahorro FP (corrección factor de potencia) | 0 |  |  | FP sano — sin multa
(=) Costo neto con proyecto (hoy) | 58016805.1897
Ahorro proyecto PV+BESS+FP (vs costo hoy) | 5506797.3403 | 8.669%
Ahorro TOTAL vs CFE bruto (incl. autoabasto+proyecto) | 13302540.2403 | 18.65%
2. CAPEX (fórmulas vivas desde Supuestos)
CAPEX PV = kWp×1000×USD/Wp×FX | 11048734.125 | CAPEX BESS = kWh×USD/kWh×FX | 7223580
CAPEX Capacitor FP (financiador en PPA) | 0 | CAPEX TOTAL (compra) | 18272314.125 | Bajo PPA, el capacitor lo paga el financiador → el cliente no desembolsa
3. ENTRADAS MENSUALES (AZUL = datos del recibo / recurso 2025)
Mes | kWh Base | kWh Int | kWh Punta | Días | Dem Pta kW | Dem Máx kW | T.Int $ | T.Base $ | T.Pta $ | T.Cap $ | T.Dist $ | T.Fijo $ | Rend | %AC | HrsP | DíasP | Bonif FP
Ene | 881325 | 1481542 | 365971 | 31 | 4272 | 4350 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 142.8 | 1 | 4 | 22 | -6119.9
Feb | 805606 | 1252899 | 303074 | 28 | 4136 | 4251 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 139.1 | 1 | 4 | 19 | -2405.6
Mar | 960995 | 1426117 | 335764 | 31 | 4183 | 4350 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 170.1 | 1 | 4 | 20 | -31043.08
Abr | 891289 | 1620825 | 207717 | 30 | 4106 | 4250 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 150.7 | 1 | 2 | 22 | -30192.23
May | 960467 | 1696392 | 162699 | 31 | 4081 | 4308 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 143.1 | 1 | 2 | 21 | -28885.73
Jun | 923339 | 1593739 | 157968 | 30 | 4146 | 4228 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 133.9 | 1 | 2 | 21 | -27370.41
Jul | 765377 | 1464549 | 150284 | 31 | 3935 | 3987 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 135.2 | 1 | 2 | 23 | -5877.13
Ago | 900504 | 1602297 | 152370 | 31 | 3868 | 4012 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 126.5 | 1 | 2 | 21 | -8586.23
Sep | 746286 | 1358643 | 130996 | 30 | 3761 | 3791 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 119.5 | 1 | 2 | 21 | -3056.13
Oct | 754528 | 1417944 | 176270 | 31 | 3121 | 3433 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 131.7 | 1 | 2 | 23 | -2237.03
Nov | 756600 | 1150215 | 278429 | 30 | 3661 | 3772 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 136.6 | 1 | 4 | 19 | -2622.04
Dic | 741947 | 1178280 | 273186 | 31 | 3968 | 3985 | 1.8197 | 1.1066 | 2.1272 | 402.0725 | 86.15 | 703.36 | 130.9 | 1 | 4 | 22 | -4631.66
4. CÁLCULO DE AHORRO MENSUAL (motor — fórmulas que referencian las ENTRADAS)
Mes | Gen kWh | Umbral kW | Autocons | Ah PV ener | Umbral post | Cap base | Cap pre-B | Ah PV dem | Recorte BESS | Cap post | Ah BESS dem | Desc kWh | Arbitraje $ | Fac.AA | mem $ | Ah PV+BESS
Ene | 119867.748 | 6434.7246 | 119867.748 | 218120.3443 | 6152.071 | 4272 | 4272 | 0 | 345.672 | 3926.328 | 138985.2022 | 30419.1353 | 29641.6096 | 1 | 6542846.3413 | 386747.1561
Feb | 116761.931 | 6165.3587 | 116761.931 | 212468.7668 | 5860.5291 | 4136 | 4136 | 0 | 345.672 | 3790.328 | 138985.2022 | 26271.0714 | 25599.5719 | 1 | 5845990.7505 | 377053.5409
Mar | 142783.641 | 6420.6659 | 142783.641 | 259819.8219 | 6083.9756 | 4183 | 4183 | 0 | 345.672 | 3837.328 | 138985.2022 | 27653.7594 | 26946.9178 | 1 | 6430116.877 | 425751.9419
Abr | 126499.087 | 6627.2685 | 126499.087 | 230187.2261 | 6319.0349 | 4106 | 4106 | 0 | 691.344 | 3414.656 | 277970.4044 | 30419.1353 | 29641.6096 | 1 | 6395325.8511 | 537799.2401
May | 120119.571 | 6648.6465 | 120119.571 | 218578.5804 | 6365.399 | 4081 | 4081 | 0 | 691.344 | 3389.656 | 277970.4044 | 29036.4474 | 28294.2637 | 1 | 6508571.6634 | 524843.2484
Jun | 112396.999 | 6518.1433 | 112396.999 | 204526.0092 | 6244.2714 | 4146 | 4146 | 0 | 691.344 | 3454.656 | 277970.4044 | 29036.4474 | 28294.2637 | 1 | 6289867.7938 | 510790.6772
Jul | 113488.232 | 5612.6438 | 113488.232 | 206511.6986 | 5345.0334 | 3935 | 3935 | 0 | 691.344 | 3243.656 | 277970.4044 | 31801.8233 | 30988.9555 | 1 | 5758030.4809 | 515471.0584
Ago | 106185.365 | 6261.0144 | 106185.365 | 193222.8541 | 6010.6245 | 3868 | 3868 | 0 | 691.344 | 3176.656 | 277970.4044 | 29036.4474 | 28294.2637 | 1 | 6137877.5991 | 499487.5221
Sep | 100309.495 | 5448.1603 | 100309.495 | 182530.6803 | 5203.7415 | 3761 | 3761 | 0 | 691.344 | 3069.656 | 277970.4044 | 29036.4474 | 28294.2637 | 1 | 5416313.4766 | 488795.3484
Oct | 110550.297 | 5538.4409 | 110550.297 | 201165.6117 | 5277.7582 | 3121 | 3121 | 0 | 691.344 | 2429.656 | 277970.4044 | 31801.8233 | 30988.9555 | 1 | 5341481.7859 | 510124.9716
Nov | 114663.406 | 5324.6686 | 114663.406 | 208650.1333 | 5045.2744 | 3661 | 3661 | 0 | 345.672 | 3315.328 | 138985.2022 | 26271.0714 | 25599.5719 | 1 | 5320231.6214 | 373234.9074
Dic | 109878.769 | 5172.168 | 109878.769 | 199943.649 | 4913.0688 | 3968 | 3968 | 0 | 345.672 | 3622.328 | 138985.2022 | 30419.1353 | 29641.6096 | 1 | 5485718.3558 | 368570.4608
Recorte BESS = MIN(kW batería, entrega útil ÷ HrsP). Desc = MIN(entrega×DíasP, kWh punta). Arbitraje carga en base y descarga en punta. Fac.AA aplica el descuento de zafra (sólo Ixtlahuacán, pre-2032).
5. RESUMEN MENSUAL — Tarifa Actual (CFE pleno) / Ahorros / Costo con proyecto
Mes | kWh Consumo | Gen PV kWh | BESS desc kWh | Tarifa Actual $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Ahorro FP $ | Costo c/proyecto $ | Ahorro $ | Ahorro %
Ene | 2728838 | 119867.748 | 30419.1353 | 6536726.4416 | 217916.3239 | 168469.0854 | 0 | 6150341.0323 | 386385.4093 | 5.911%
Feb | 2361579 | 116761.931 | 26271.0714 | 5843585.1508 | 212381.3368 | 164517.0482 | 0 | 5466686.7658 | 376898.385 | 6.45%
Mar | 2722876 | 142783.641 | 27653.7594 | 6399073.7973 | 258565.4734 | 165131.0391 | 0 | 5975377.2848 | 423696.5125 | 6.621%
Abr | 2719831 | 126499.087 | 30419.1353 | 6365133.6214 | 229100.516 | 306159.7826 | 0 | 5829873.3228 | 535260.2986 | 8.409%
May | 2819558 | 120119.571 | 29036.4474 | 6479685.9337 | 217608.5055 | 304905.4331 | 0 | 5957171.9952 | 522513.9386 | 8.064%
Jun | 2675046 | 112396.999 | 29036.4474 | 6262497.384 | 203636.0126 | 304931.9549 | 0 | 5753929.4165 | 508567.9675 | 8.121%
Jul | 2380210 | 113488.232 | 31801.8233 | 5752153.3512 | 206300.9154 | 308644.01 | 0 | 5237208.4258 | 514944.9253 | 8.952%
Ago | 2655171 | 106185.365 | 29036.4474 | 6129291.3693 | 192952.5561 | 305836.2368 | 0 | 5630502.5765 | 498788.7929 | 8.138%
Sep | 2235925 | 100309.495 | 29036.4474 | 5413257.3469 | 182427.6882 | 306091.8597 | 0 | 4924737.799 | 488519.5479 | 9.025%
Oct | 2348742 | 110550.297 | 31801.8233 | 5339244.7561 | 201081.3629 | 308829.9667 | 0 | 4829333.4266 | 509911.3296 | 9.55%
Nov | 2185244 | 114663.406 | 26271.0714 | 5317609.5817 | 208547.3015 | 164503.6596 | 0 | 4944558.6205 | 373050.9611 | 7.015%
Dic | 2193413 | 109878.769 | 30419.1353 | 5481086.696 | 199774.8341 | 168484.4381 | 0 | 5112827.4238 | 368259.2721 | 6.719%
TOTAL | 30026433 | 1393504.541 | 351202.7444 | 71319345.43 | 2530292.8263 | 2976504.5141 | 0 | 65812548.0897 | 5506797.3403 | 7.721%
Tarifa Actual (Σ) = recibo a CFE pleno $71,319,345 (dato workbook GEPP, calibrado del motor ×1.000). Ahorro = motor (golden 18/18).
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — Tarifa Actual con escalón 2032 · ahorros persisten · PPA se transfiere al cliente al término
Bases año-0 (motor): | PV con AA | 2530292.8263 | PV CFE pleno | 2530292.8263 | BESS | 2976504.5141 | FP | 0 | Gen PV kWh | 1393504.541
Año | Régimen | Tarifa Actual $ | Ah PV $ | Ah BESS $ | Ah FP $ | Costo c/proy $ | Flujo Compra $ | Pago PPA $ | Comisión $ | Flujo Cliente PPA $ | Flujo Financiador $
0 | Inversión | [5 empty] | -18272314.125 |  |  | 0 | -18272314.125
1 | Autoabasto | 67335018.6818 | 2668699.8439 | 2336742.0751 | 0 | 62329576.7629 | 4480624.8189 | 2230660.755 | 1168371.0375 | 1606410.1264 | 2874214.6926
2 | Autoabasto | 71375119.8027 | 2814677.7253 | 2445984.7671 | 0 | 66114457.3103 | 4704356.3664 | 2330482.8238 | 1222992.3835 | 1707187.285 | 2997169.0814
3 | Autoabasto | 75657626.9909 | 2968640.5969 | 2560334.5549 | 0 | 70128651.839 | 4939290.6583 | 2434771.9302 | 1280167.2775 | 1814035.9442 | 3125254.7141
4 | Autoabasto | 80197084.6103 | 3131025.2375 | 2680030.1954 | 0 | 74386029.1774 | 5185989.8698 | 2543727.9741 | 1340015.0977 | 1927312.3612 | 3258677.5086
5 | Autoabasto | 85008909.6869 | 3302292.318 | 2805321.607 | 0 | 78901295.7619 | 5445044.4281 | 2657559.8009 | 1402660.8035 | 2047393.3206 | 3397651.1074
6 | Autoabasto | 90109444.2682 | 3482927.7078 | 2936470.3921 | 0 | 83690046.1682 | 5717074.4332 | 2776485.602 | 1468235.1961 | 2174677.3019 | 3542397.1313
7 | CFE pleno | 107237925.84 | 3673443.8535 | 3073750.383 | 0 | 100490731.6036 | 6002731.1496 | 2900733.3327 | 1536875.1915 | 2309585.7123 | 3693145.4374
8 | CFE pleno | 113672201.3904 | 3874381.2322 | 3217448.2134 | 0 | 106580371.9448 | 6302698.5736 | 3030541.1493 | 1608724.1067 | 2452564.1896 | 3850134.384
9 | CFE pleno | 120492533.4738 | 4086309.8856 | 3367863.9174 | 0 | 113038359.6708 | 6617695.0787 | 3166157.8658 | 1683931.9587 | 2604083.9786 | 4013611.1001
10 | CFE pleno | 127722085.4823 | 4309831.0364 | 3525311.5555 | 0 | 119886942.8904 | 6948475.1441 | 3307843.4302 | 1762655.7777 | 2764643.3839 | 4183831.7602
11 | CFE pleno | 135385410.6112 | 4545578.7941 | 3690119.8707 | 0 | 127149711.9464 | 7295831.1701 | 3455869.4237 | 1845059.9354 | 2934769.3057 | 4361061.8645
12 | CFE pleno | 143508535.2479 | 4794221.9541 | 3862632.9747 | 0 | 134851680.3191 | 7660595.3845 | 3610519.5805 | 1931316.4873 | 3115018.861 | 4545576.5235
13 | CFE pleno | 152119047.3627 | 5056465.895 | 4043211.0662 | 0 | 143019370.4015 | 8043641.8443 | 3772090.3317 | 2021605.5331 | 3305981.0964 | 4737660.7478
14 | CFE pleno | 161246190.2045 | 5333054.5795 | 4232231.1836 | 0 | 151680904.4415 | 8445888.539 | 3940891.374 | 2116115.5918 | 3508278.7972 | 4937609.7418
15 | CFE pleno | 170920961.6168 | 5624772.665 | 4430087.9914 | 0 | 160866100.9604 | 8868299.5989 | 4117246.263 | 2215043.9957 | 3722570.3976 | 5145729.2013
16 | CFE pleno | 181176219.3138 | 5932447.7297 | 4637194.605 | 0 | 170606576.979 | 9311887.6139 | 0 | 2318597.3025 | 7627419.6092 | 1684468.0046
17 | CFE pleno | 192046792.4726 | 6256952.6205 | 4853983.4528 | 0 | 180935856.3993 | 9777716.0692 | 0 | 2426991.7264 | 8022901.3986 | 1754814.6706
18 | CFE pleno | 203569600.021 | 6599207.9289 | 5080907.1792 | 0 | 191889484.9129 | 10266901.9037 | 0 | 2540453.5896 | 8438955.9932 | 1827945.9105
19 | CFE pleno | 215783776.0222 | 6960184.6026 | 5318439.5898 | 0 | 203505151.8298 | 10780618.1958 | 0 | 2659219.7949 | 8876656.5407 | 1903961.6551
20 | CFE pleno | 228730802.5836 | 7340906.7004 | 5567076.6407 | 0 | 215822819.2425 | 11320096.9846 | 0 | 2783538.3203 | 9337132.2925 | 1982964.6921
Σ | [6 empty] | 148115457.8247 |  |  | 80297577.8959 | 67817879.9288
[5 empty] | TIR compra: | 29.13% |  | VPN compra @WACC: |  | 28119456.6923
[5 empty] | TIR financiador: | 17.84% |  | VPN cliente PPA @WACC: |  | 20746793.3507
Régimen: Autoabasto años 1-6 (2026-2031); CFE pleno desde 2032 (escalón en Tarifa Actual). El ahorro PV/BESS/FP persiste los 20 años; tras el plazo PPA el PV se transfiere a GEPP y conserva el 100% del ahorro.
7. COMPRAR vs PPA / AHORRO COMPARTIDO
Métrica | GEPP COMPRA | PPA / Ahorro compartido
Inversión GEPP $ | 18272314.125 | 0 | Financiador funda todo (incl. capacitor)
Beneficio GEPP año 1 $ | 4480624.8189 | 1606410.1264
Beneficio 20 años acum. $ | 148115457.8247 | 80297577.8959
TIR (proyecto / financiador) | 29.13% | 17.84%
Tarifa PPA $/kWh (editable en Supuestos) | — | 1.6088
Plazo PPA años / PV se transfiere al cliente al término |  | 15
8. POR QUÉ ESTE DIMENSIONAMIENTO ES EL ÓPTIMO PARA ESTE SITIO
Bajo el techo total de 3.15 MW recibe 1,028 kWp (proporcional a su consumo, ~33%). PV 100% autoconsumido desplazando energía CFE; BESS 790 kW recorta punta. La restricción de techo reduce el ahorro PV vs el caso sin límite (~$22M menos en Proplasa), pero el dimensionamiento es el máximo posible y COMPRAR conserva el 100% del ahorro para GEPP.

## Comparativo Comercial
COMPARATIVO COMERCIAL — Comprar vs PPA / Ahorro Compartido (en vivo)
⚙ Variables por proyecto (PV/BESS, costo, PPA $/kWh, plazo, comisión) → edítalas en la hoja SUPUESTOS; esta hoja y los flujos de cada sitio se recalculan.
VARIABLES POR PROYECTO (desde Supuestos)
Proyecto | PV kWp | BESS kW | BESS kWh | PPA $/kWh | PPA plazo | Comisión % | Capacitor $
Ixtlahuacán | 2529.67 | 751.5 | 1470 | 1.5574 | 15 | 50% | 0
Acapulco | 1020.305 | 250.5 | 490 | 1.5781 | 15 | 50% | 300000
Cancún | 839.41 | 0 | 0 | 1.6838 | 15 | 50% | 250000
Proplasa PR1 | 839.41 | 501 | 980 | 1.5891 | 15 | 50% | 0
Proplasa PR2 | 1565.135 | 1252.5 | 2450 | 1.6117 | 15 | 50% | 0
Proplasa Tapas | 839.41 | 751.5 | 1470 | 1.6088 | 15 | 50% | 0
RESULTADO POR PROYECTO (beneficio año 1 · TIR)
Proyecto | Compra: benef./año | Compra: inversión | Compra: TIR | PPA: benef. cliente/año | PPA: TIR financiador | Ahorro bruto/año | Ahorro % (proyecto)
Ixtlahuacán | 10237246.9409 | 40520361.375 | 30.52% | 3573170.2779 | 18.29% | 11170648.5085 | 21.26%
Acapulco | 6070288.634 | 16137624.5625 | 43.09% | 3353681.2868 | 18.68% | 6212518.2805 | 21.99%
Cancún | 4311691.8844 | 11298734.125 | 43.6% | 2462692.9029 | 18.09% | 4331791.8629 | 27.08%
Proplasa PR1 | 3792401.3778 | 15864454.125 | 28.57% | 1246444.2003 | 18.11% | 4517195.27 | 14.04%
Proplasa PR2 | 7934160.2962 | 32640389.4375 | 28.93% | 2748991.2242 | 18% | 9667366.0787 | 9.465%
Proplasa Tapas | 4480624.8189 | 18272314.125 | 29.13% | 1606410.1264 | 17.84% | 5506797.3403 | 8.669%
PORTAFOLIO | 36826413.9523 | 134733877.75 |  | 14991390.0185 |  | 41406317.3408
Comprar maximiza el ahorro de GEPP (TIR de proyecto 28-44% > costo de capital). El PPA/ahorro compartido = cero inversión/riesgo; la TIR del financiador (18% semilla) es negociable a 14% subiendo el beneficio del cliente. Cambia la tarifa PPA o el plazo en Supuestos y observa el efecto.

## Proyección 20 años
PROYECCIÓN 20 AÑOS — Portafolio GEPP (suma de los 6 medidores, en vivo)
Tarifa Actual = lo que pagarían sin proyecto (con autoabasto hasta 2031; escalón a CFE pleno en 2032). Ahorro persiste; el PV se transfiere al cliente al término del PPA.
Año | Régimen | Tarifa Actual $ | Ahorro total $ | Costo c/proyecto $ | Flujo Compra $ | Flujo Cliente PPA $ | Acum. Compra $ | Acum. Cliente PPA $
1 | Autoabasto | 312312223.2422 | 40427549.3523 | 271884673.8899 | 36826413.9523 | 14991390.0185 | 36826413.9523 | 14991390.0185
2 | Autoabasto | 331050956.6367 | 42576570.28 | 288474386.3567 | 38759366.756 | 15992662.942 | 75585780.7082 | 30984052.9606
3 | Autoabasto | 350914014.0349 | 44840399.2774 | 306073614.7576 | 40794163.5419 | 17056939.0279 | 116379944.2502 | 48040991.9885
4 | Autoabasto | 371968854.877 | 47225198.4273 | 324743656.4498 | 42936188.5477 | 18188041.3705 | 159316132.7979 | 66229033.3591
5 | Autoabasto | 394286986.1697 | 49737461.9857 | 344549524.1839 | 45191111.5134 | 19390019.5992 | 204507244.3113 | 85619052.9582
6 | Autoabasto | 417944205.3398 | 52384034.3605 | 365560170.9794 | 47564902.8598 | 20667163.0838 | 252072147.1711 | 106286216.0421
7 | CFE pleno | 475437357.0231 | 55783747.6942 | 419653609.3289 | 50675468.3034 | 22635633.5301 | 302747615.4745 | 128921849.5722
8 | CFE pleno | 503963598.4445 | 58754422.8754 | 445209175.569 | 53339646.7213 | 24110460.7769 | 356087262.1958 | 153032310.349
9 | CFE pleno | 534201414.3511 | 61884065.7803 | 472317348.5708 | 56144403.0569 | 25676733.5878 | 412231665.2527 | 178709043.9368
10 | CFE pleno | 566253499.2122 | 65181221.6588 | 501072277.5534 | 59097179.172 | 27339948.3426 | 471328844.4247 | 206048992.2795
11 | CFE pleno | 600228709.1649 | 68654897.0398 | 531573812.1251 | 62205812.0038 | 29105924.9891 | 533534656.4284 | 235154917.2685
12 | CFE pleno | 636242431.7148 | 72314584.7284 | 563927846.9864 | 65478554.5903 | 30980825.8179 | 599013211.0187 | 266135743.0864
13 | CFE pleno | 674416977.6177 | 76170290.1633 | 598246687.4545 | 68924098.2168 | 32971175.3165 | 667937309.2355 | 299106918.4029
14 | CFE pleno | 714881996.2748 | 80232559.2067 | 634649437.0681 | 72551595.7434 | 35083881.1625 | 740488904.9789 | 334190799.5654
15 | CFE pleno | 757774916.0513 | 84512507.4479 | 673262408.6034 | 76370686.1768 | 37326256.422 | 816859591.1557 | 371517055.9874
16 | CFE pleno | 803241411.0143 | 89021851.0999 | 714219559.9145 | 80391520.5526 | 73944527.6861 | 897251111.7083 | 445461583.6735
17 | CFE pleno | 851435895.6752 | 93772939.5786 | 757662956.0966 | 84624789.1984 | 77915609.7437 | 981875900.9067 | 523377193.4172
18 | CFE pleno | 902522049.4157 | 98778789.8549 | 803743259.5608 | 89081750.4519 | 82100479.8057 | 1070957651.3586 | 605477673.2228
19 | CFE pleno | 956673372.3807 | 104053122.6775 | 852620249.7031 | 93774260.9103 | 86510672.5862 | 1164731912.269 | 691988345.809
20 | CFE pleno | 1014073774.7235 | 109610400.7677 | 904463373.9558 | 98714807.2945 | 91158346.3445 | 1263446719.5634 | 783146692.1535
Acum 20a: | [6 empty] | 1263446719.5634 | 783146692.1535
Acumulado Compra ~ supera el PPA cliente; la diferencia retribuye al financiador el capital aportado. Tras el plazo PPA el PV pasa a GEPP y el ahorro completo queda para el cliente.